## 20250701
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-01 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 |  | 231 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [5 empty] | V1 | 408 |  | 408 |  | 412 |  | 412
V2 | 231 |  | 231 |  | 230 |  | 231 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V2 | 416 |  | 411 |  | 409 |  | 415
V3 | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V3 | 413 |  | 415 |  | 411 |  | 415
I1 | 79 |  | 539 |  | 131 |  | 109 |  | 112 |  | 263 | [5 empty] | I1 | 109 |  | 66 |  | 163 |  | 174
I2 | 62 |  | 526 |  | 137 |  | 77 |  | 96 |  | 261 | [5 empty] | I2 | 88 |  | 48 |  | 166 |  | 219
I3 | 73 |  | 522 |  | 129 |  | 90 |  | 122 |  | 293 | [5 empty] | I3 | 92 |  | 80 |  | 171 |  | 179
E Del | 205.95 |  | 3.0791 |  | 950.37 |  | 1.3362 |  | 1.4489 |  | 1.3057 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 |  | 230 |  | 229 | 229
| V2 | 231 |  | 230 |  | 230 | 230
| V3 | 231 |  | 231 |  | 230 | 231
| I1 | 334 |  | 59 |  | 346 | 326
| I2 | 286 |  | 74 |  | 329 | 315
| I3 | 318 |  | 65 |  | 350 | 337
| E Del | 1.3374 |  | 861.11 |  | 1.6093 | 1.6095
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 219 | 220 | 219 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-06 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-05 | 2025-03-02 | 2025-01-04 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6093 D: كادر الشفت المسائي; 1.6095 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 1.6095 G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا |  |  | عباس ضياء | [5 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  |  | 1.6095 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | م.رضا حمودي |  |  | حيدر خالد | [5 empty] | احمد فلاح
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6095 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | 1.6095 F: جهاد جواد | [5 empty] | رضا فاضل |  |  |  |  | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 861.11 B: 1807; 1.6095 E: 2025-07-01; 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-01 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 861.11 B: 1670 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 E: 1M/الاولى; 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 861.11 B: 7:00; 1.6093 D: 1:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 861.11 B: فحص; 1.6093 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 861.11 B: جيد; 1.6093 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 861.11 B: 26.0; 1.6093 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 861.11 B: لايوجد; 1.6093 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 861.11 B: 1500; 1.6093 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 861.11 B: 4.45; 1.6093 D: 3.99 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60
| Coolant temp (C°) |  |  | 861.11 B: 62; 1.6093 D: 65 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 67
| Battery Voltage (V) |  |  | 861.11 B: 26.1; 1.6093 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.2
| Charge Alt (V) |  |  | 861.11 B: 27.3; 1.6093 D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.3
| Run Time (Hours) |  |  | 861.11 B: 1670; 1.6093 D: 1671 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 861.11 B: 230; 1.6093 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 861.11 B: 50; 1.6093 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6093 D: 518 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6093 D: 544 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6093 D: 510 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6093 D: 21 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6093 D: 348 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6093 D: 46 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6093 D: 360 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6093 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6093 D: 75 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 861.11 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1.6095 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 861.11 B: 2550; 1.6095 E: 2025-07-01; 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 861.11 B: 2372 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 E: 450/KV; 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 861.11 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 861.11 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 861.11 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 861.11 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 861.11 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 861.11 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 861.11 B: 3.44 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 861.11 B: 63 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 861.11 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 861.11 B: 27.2 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 861.11 B: 2372 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 861.11 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 861.11 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 861.11 B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6095 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6095 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 861.11 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 861.11 B
| ألتوقيع |  |  | 861.11 B: ألانصراف; 1.6095 E: ألحضور; 1.6095 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
قراءات المولدات بالاسفل

## 20250702
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-02 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم | [5 empty] | 2025-07-02 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | -231 | 231 | 230 | 231 | 228 | 228 | 229 | 233 | 229 | 211 | 230 | 233 |  |  |  |  | V1 | 399 | 398 | 397 | 399 | 398 | 396 | 398 | 398
V2 | 231 | 233 | 230 | 231 | 229 | 228 | 230 | 234 | 230 | 235 | 230 | 233 |  |  |  |  | V2 | 396 | 397 | 395 | 396 | 396 | 397 | 399 | 395
V3 | 231 | 231 | 231 | 233 | 230 | 231 | 231 | 236 | 231 | 261 | 231 | 235 |  |  |  |  | V3 | 398 | 398 | 399 | 398 | 397 | 396 | 399 | 398
I1 | 80 | 76 | 718 | 725 | 239 | 276 | 342 | 240 | 390 | 314 | 234 | 233 |  |  |  |  | I1 | 124 | 147 | 128 | 128 | 292 | 206 | 349 | 238
I2 | 61 | 62 | 714 | 697 | 249 | 282 | 306 | 223 | 373 | 319 | 234 | 252 |  |  |  |  | I2 | 129 | 142 | 100 | 113 | 341 | 251 | 425 | 281
I3 | 73 | 79 | 688 | 729 | 247 | 270 | 318 | 228 | 364 | 314 | 367 | 282 |  |  |  |  | I3 | 97 | 134 | 122 | 132 | 346 | 253 | 351 | 240
E Del | 206.73 | 206.80 | 3.0826 | 3.0837 | 951.95 | 952.33 | 1.3374 | 1.3377 | 1.4506 | 1.4510 | 1.3071 | 1.3073 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 232 | 230 | 232 | 229 | 233
| V2 | 231 | 233 | 231 | 232 | 229 | 233
| V3 | 231 | 235 | 231 | 234 | 230 | 235
| I1 | 279 | 304 | 42 | 28 | 345 | 351
| I2 | 233 | 269 | 45 | 34 | 324 | 343
| I3 | 260 | 294 | 43 | 36 | 348 | 373 |  | 200
| E Del | 1.3402 | 1 3406 | 861.59 | 861.62 | 1.6112 | 1.6115
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 219 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-06 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: م.علي مطلكـ |  |  | م.علي رضا |  |  | محمد فالح | [5 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  |  | G: جهاد جواد |  |  | م.رضا حمودي |  |  | عباس ضياء | [5 empty] | رضا فاضل
حسين عباس |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل | [8 empty] | احمد فلاح
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | F: جهاد جواد | [10 empty] | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-02; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-02 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1674 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9:00; F: 12:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.40; D: 3.99; F: 374 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.86
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 59; D: 70; F: 70 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.1; F: 26.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.3; F: 27.4 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.7
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1674; D: 1675; F: 1677 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 590; F: 498 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 700; F: 558 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 660; F: 549 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 41; F: 26 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 426; F: 346 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 56; F: 46 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 446; F: 361 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.95; F: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 120; F: 98 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-02; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2372 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9:00; F: 12:35 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.53; D: 2.80; F: 2.80 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 59; D: 87; F: 87 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.3; D: 26.1; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.5; D: 27.2; F: 27.3 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2372; D: 2373; F: 2374 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 267; F: 214 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 282; F: 219 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 240; F: 191 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 36; F: 26 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 170; F: 137 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 56; F: 45 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 177; F: 149 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96; F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 48; F: 40 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 10:00 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1613 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5476
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: المحطه1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | المحطه500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00; D: 2025-08-20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55; D: 2025-04-24 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 74 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 45
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1613; D: 1614 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5476
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 55 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 346 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 332 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 342 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 22 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 228 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 28 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 237 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 68 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2058 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3018
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: AB.1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | AB.400 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.90 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 58 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2058 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3018
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2033 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2025
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: C.1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | D.1M |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.61 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2033 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2025
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2000 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: E.1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | F.1M |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.8
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.90 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-25
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1969 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1964
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: GH.1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | GH.400 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.1
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.39 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.56
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 61 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1558 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2660
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7.00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7.00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: AB.250; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | GH.250 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.4
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.56 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-24
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 49 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.6 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 22.2
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1487 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1364
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7.00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 473; E: 2\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 728 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 773
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 6\71m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 6\7500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00 |  | 8.45
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: متوسط |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4 |  | 25.4
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-06-21 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-24 |  | 4.48
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 49 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 428 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 773 |  | 774
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 194
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 181
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 194
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 119
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 59
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 132
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.90
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح
قراءات المولدات بالاسفل

## 20250703
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-03 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | [16 empty] | V1 | 398 | 399 | 398 | 397 | 398 | 398 | 398 | 399
V2 | [16 empty] | V2 | 399 | 398 | 397 | 397 | 398 | 398 | 398 | 399
V3 | [16 empty] | V3 | 397 | 398 | 398 | 399 | 397 | 398 | 396 | 397
I1 | [16 empty] | I1 | 89 | 97 | 65 | 61 | 55 | 67 | 88 | 94
I2 | [16 empty] | I2 | 64 | 58 | 39 | 43 | 77 | 80 | 114 | 110
I3 | [16 empty] | I3 | 70 | 66 | 52 | 50 | 94 | 110 | 87 | 94
E Del | [16 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1
V2
V3
I1
I2
I3
E Del
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-01-05 | 0.0 | 2025-02-05 | 2025-01-07
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-02-03 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-02-06
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-01-04 | 2025-01-08
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي | [8 empty] | حيدر خالد
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | احمد فلاح
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
[18 empty] | حيدر خالد |  |  |  |  | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-03; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-03 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1679 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9:30; F: 1:20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; D: 3.94; F: 3.94 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 70; F: 70 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.8; F: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.3; F: 27.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.7
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1679; D: 1680; F: 1681 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 298; F: 298 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 289; F: 249 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 316; F: 301 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 17; F: 23 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 203; F: 192 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 27; F: 25 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 206; F: 194 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98; F: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 3; F: 1 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 10:30 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-03; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2376 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.73 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2376 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
قراءات المولدات بالاسفل

## 2025075
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-05 |  |  | التاريخ |  |  | السبت |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 228 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V1 | 398 | 408 | 398 | 402 | 398 | 406 | 399 | 410
V2 | 231 |  | 229 |  | 228 |  | 229 |  | 232 |  | 231 | [5 empty] | V2 | 397 | 408 | 398 | 406 | 399 | 401 | 398 | 410
V3 | 228 |  | 232 |  | 232 |  | 232 |  | 231 |  | 234 | [5 empty] | V3 | 397 | 410 | 397 | 407 | 398 | 405 | 397 | 408
I1 | 56 |  | 231 |  | 63 |  | 49 |  | 98 |  | 33 | [5 empty] | I1 | 62 | 55 | 60 | 42 | 29 | 39 | 38 | 42
I2 | 30 |  | 232 |  | 83 |  | 35 |  | 95 |  | 12 | [5 empty] | I2 | 59 | 63 | 19 | 32 | 47 | 51 | 62 | 61
I3 | 52 |  | 225 |  | 63 |  | 45 |  | 104 |  | 36 | [5 empty] | I3 | 49 | 51 | 19 | 25 | 80 | 78 | 50 | 57
E Del | 208.94 |  | 3.0905 |  | 955.30 |  | 1.3429 |  |  |  | 1.3093 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 231 |  | 230 |  | 230
| V2 | 230 |  | 230 |  | 230
| V3 | 233 |  | 233 |  | 233
| I1 | 101 |  | 20 |  | 22
| I2 | 94 |  | 10 |  | 21
| I3 | 123 |  | 11 |  | 36
| E Del | 1.3445 |  | 862.50 |  | 1.6144
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 219
I L1 |  | 0 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 2025-01-06 | 2025-04-08 | 2025-01-03 | 2025-03-03 |  |  |  |  | I L1 |  | 2025-01-05 | 0.0 | 2025-02-05 | 2025-01-07
I L2 |  | 2025-03-06 | 2025-03-01 | 2025-01-06 | 2025-03-03 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-04-06 | 2025-01-06 | 2025-01-07 |  |  |  |  | I L2 |  | 2025-02-03 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-02-06
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-03 | 2 | 4 | 2025-01-09 | 2025-02-09 | 2025-03-06 | 2025-02-01 | 2025-01-06 |  |  |  |  | I L3 |  | 2025-01-04 | 2025-02-04 | 2025-01-04 | 2025-01-08
UPS SOC (%) |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6144 D: كادر الشفت المسائي; 1.6144 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 1.6144 G: م.علي يسري |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | 1.6144 G: عبدالله علوان |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | محمد فالح
حسين عباس |  |  |  | 1.6144 G: عباس فارس |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان |  |  |  | 1.6144 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6144 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
[18 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
هادي فالح / صباحي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 862.50 B: 1807; 1.6144 E: 2025-07-05; 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 862.50 B: 1682 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 E: 1M/الاولى; 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 7:00; 1.6144 D: 9.35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 862.50 B: فحص; 1.6144 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 862.50 B: جيد; 1.6144 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 26.0; 1.6144 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 862.50 B: لايوجد; 1.6144 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 862.50 B: 1500; 1.6144 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 862.50 B: 4.86; 1.6144 D: 2025-04-20 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19
| Coolant temp (C°) |  |  | 862.50 B: 53; 1.6144 D: 67 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 26.7; 1.6144 D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Charge Alt (V) |  |  | 862.50 B: 27.9; 1.6144 D: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.7
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 1682; 1.6144 D: 1683 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 862.50 B: 230; 1.6144 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 862.50 B: 50; 1.6144 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6144 D: 204 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6144 D: 198 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6144 D: 215 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6144 D: 17 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6144 D: 198 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6144 D: 18 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6144 D: 139 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6144 D: 199 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6144 D: 0 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 862.50 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 862.50 B: 2550; 1.6144 E: 2025-07-05; 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 862.50 B: 2376 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 E: 450/KV; 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 862.50 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 862.50 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 862.50 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 862.50 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 862.50 B: 3.75 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 862.50 B: 52 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 862.50 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 2376 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 862.50 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 862.50 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 862.50 B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 862.50 B: 2200; 1.6144 E: 2025-07-05; 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-05 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 862.50 B: 2045 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2033
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 E: 1M/C; 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 862.50 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 862.50 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 25.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 862.50 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 862.50 B: 5.37 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90
| Coolant temp (C°) |  |  | 862.50 B: 47 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | 862.50 B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 2045 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2033
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 862.50 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 862.50 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 862.50 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1.6144 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 862.50 B: 2100; 1.6144 E: 2025-07-05; 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2000 |  |  | 2025-07-05 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 862.50 B: 1976 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1975
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 E: 1M/E; 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 862.50 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 862.50 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.2
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 862.50 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 862.50 B: 6.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37
| Coolant temp (C°) |  |  | 862.50 B: 47 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 45
| Battery Voltage (V) |  |  | 862.50 B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | 862.50 B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 862.50 B: 1976 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1975
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 862.50 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 862.50 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 862.50 B: 7:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1.6144 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6144 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6144 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.50 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.50 B
| ألتوقيع |  |  | 862.50 B: ألانصراف; 1.6144 E: ألحضور; 1.6144 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
قراءات المولدات بالاسفل

## 20250706
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-06 |  |  | التاريخ |  |  | الاحد |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 231 |  | 227 |  | 225 |  |  |  | 206 |  | 230 | [5 empty] | V1
V2 | 231 |  | 227 |  | 225 |  |  |  | 230 |  | 229 | [5 empty] | V2
V3 | 230 |  | 229 |  | 228 |  |  |  | 257 |  | 232 | [5 empty] | V3
I1 | 55 |  | 417 |  | 105 |  |  |  | 100 |  | 182 | [5 empty] | I1
I2 | 44 |  | 435 |  | 120 |  |  |  | 98 |  | 194 | [5 empty] | I2
I3 | 70 |  | 424 |  | 106 |  |  |  | 94 |  | 229 | [5 empty] | I3
E Del | 210.53 |  | 3.0946 |  | 957.02 |  |  |  | 1.4566 |  | 1.3105 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 |  | 230 |  | 229
| V2 | 231 |  | 231 |  | 230
| V3 | 231 |  | 231 |  | 231
| I1 | 246 |  | 44 |  | 293
| I2 | 197 |  | 33 |  | 281
| I3 | 225 |  | 32 |  | 288
| E Del | 1.3472 |  | 862.87 |  | 1.6156
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6156 D: كادر الشفت المسائي; 1.6156 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6156 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 E: 2025-07-06; 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6156 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6156 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 862.87 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 862.87 B
| ألتوقيع |  |  | 862.87 B: ألانصراف; 1.6156 E: ألحضور; 1.6156 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
قراءات المولدات بالاسفل

## 20250707
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-07 |  |  | التاريخ |  |  | الاثنين |  |  | اليوم | [5 empty] | 2025-07-07 |  |  | التاريخ |  |  | الاثنين |  |  | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | [16 empty] | V1 | 393 | 397 | 390 | 397 | 390 | 399 | 392 | 398
V2 | [16 empty] | V2 | 398 | 399 | 398 | 399 | 397 | 399 | 384 | 398
V3 | [16 empty] | V3 | 401 | 397 | 399 | 397 | 397 | 397 | 392 | 398
I1 | [16 empty] | I1 | 123 | 129 | 48 | 68 | 98 | 51 | 89 | 126
I2 | [16 empty] | I2 | 96 | 109 | 29 | 34 | 117 | 63 | 94 | 145
I3 | [16 empty] | I3 | 94 | 107 | 33 | 31 | 132 | 102 | 93 | 127
E Del | [16 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1
V2
V3
I1
I2
I3
E Del
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي | [8 empty] | نوار حيدر
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | عباس ضياء
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
[18 empty] | عباس ضياء |  |  |  |  | نوار حيدر
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-07; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1687 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-01-10
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50 |  | 3.99
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 22.5
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1687 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645 |  | 1646
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 360
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 340
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 367
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 29
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 238
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 240
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-05; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2376 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.92 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2376 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 7\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 7\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1623 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5493
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: المحطه1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | المحطه500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.85 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-16
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 44
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1623 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5493
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-07; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-07 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2045 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2033
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.61 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-31
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 45 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 45
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2045 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2033
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-07; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-07 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1976 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1975
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 12:50 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.2
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 47 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 45
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1976 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1975
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 7\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 7\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 433 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 804
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 6\7\1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 6\7\500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-06-21 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-24
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 47 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 46
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 433 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 804
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
يحتاج الى غسل المولدة لتجنب ارتفاع درجات احرارة مما يسبب خروجه عن الخدمة سيد صالح
وجود انذار مستمر BOC يسبب خروج المولدة عن ألخدمة
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح

## 20250708
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-08 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 334 | 234 | 231 | 231 | 229 | 230 | 235 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 397 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398
V2 | 336 | 237 | 230 | 231 | 230 | 230 | 234 | 231 | 230 | 231 | 230 | 231 |  |  |  |  | V2 | 398 | 398 | 398 | 398 | 399 | 396 | 398 | 397
V3 | 334 | 234 | 232 | 231 | 231 | 231 | 236 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 397 | 398 | 399
I1 | 45 | 53 | 465 | 405 | 139 | 100 | 47 | 81 | 269 | 136 | 225 | 97 |  |  |  |  | I1 | 13 | 152 | 78 | 82 | 25 | 74 | 107 | 133
I2 | 45 | 45 | 484 | 377 | 140 | 107 | 26 | 63 | 255 | 126 | 213 | 97 |  |  |  |  | I2 | 10 | 123 | 48 | 48 | 36 | 93 | 139 | 174
I3 | 50 | 51 | 468 | 393 | 134 | 90 | 32 | 64 | 275 | 141 | 241 | 128 |  |  |  |  | I3 | 10 | 116 | 40 | 44 | 33 | 114 | 109 | 139
E Del | , 211.14 | 211.20 | 3.0974 | 3.0990 | 958.06 | 958.29 | 1.3450 | 1.3451 | 1.4756 | 1.4581 | 1.3114 | 1.3118 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 229 | 229
| V2 | 231 | 230 | 230 | 231 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230 | 230
| I1 | 234 | 214 | 35 | 24 | 326 | 235
| I2 | 207 | 184 | 39 | 25 | 323 | 221
| I3 | 232 | 220 | 45 | 31 | 333 | 243
| E Del | 1.3490 | 1.3495 | 863.29 | 863.32 | 1.6147 | 1.6179
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا |  |  | عباس ضياء | [5 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | G: منتظر ميثم |  |  | م.رضا حمودي |  |  | حيدر خالد | [5 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل | [8 empty] | نوار حيدر
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر | [8 empty] | احمد فلاح
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | F: جهاد جواد | [5 empty] | احمد فلاح |  |  |  |  | نوار حيدر
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1687 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1645
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; D: 4..4 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1687; D: 1688 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1645
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 303 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 295 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 308 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 21 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 203 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 27 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 200 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2376 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.92 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2376 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1625 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5497
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: المحطه1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | المحطه500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.85 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-08
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 64 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1625 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5497
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2165; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2072 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.90 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 61 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.1 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2072 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2045 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2036
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 64
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2045 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2036
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1979 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1975
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.85 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-01
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 67
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1979 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1975
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1745; E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1574 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7.00; D: 900 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55; D: 4.48 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 78 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1572; D: 1574 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 358 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 357 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 377 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 15 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 243 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 253 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 30 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | E: 2025-07-08; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-08 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250709
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-09 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم | [5 empty] | 2025-07-09 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 230 | 230 | 231 | 230 |  | 230 | 230 | 230 | 231 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 399 |  | 398 |  | 399 |  | 397
V2 | 230 | 231 | 231 | 231 | 230 |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230 |  |  |  |  | V2 | 398 |  | 398 |  | 398 |  | 398
V3 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 |  | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 399 |  | 396 |  | 398 |  | 398
I1 | 64 | 58 | 179 | 306 | 53 |  | 51 | 68 | 43 | 45 | 84 | 234 |  |  |  |  | I1 | 117 |  | 77 |  | 63 |  | 115
I2 | 40 | 39 | 179 | 286 | 56 |  | 26 | 40 | 46 | 70 | 82 | 237 |  |  |  |  | I2 | 116 |  | 45 |  | 72 |  | 146
I3 | 63 | 58 | 196 | 289 | 42 |  | 27 | 39 | 79 | 71 | 87 | 245 |  |  |  |  | I3 | 106 |  | 52 |  | 108 |  | 123
E Del | 211.88 | 212.06 | 3.1008 | 3.1014 | 958.84 |  | 1.3456 | 1.3457 | 1.4587 | 1.4589 | 1.3123 | 1.3128 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 231 |  | 230 |  | 230
| V2 | 231 |  | 231 |  | 230
| V3 | 231 |  | 230 |  | 230
| I1 | 59 |  | 14 |  | 224
| I2 | 34 |  | 20 |  | 226
| I3 | 62 |  | 33 |  | 225
| E Del | 1.3501 |  | 863.69 |  | 1.6190
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 219 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-02 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-03 | 2025-01-04 | 2025-01-03
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6190 D: كادر الشفت المسائي; 1.6190 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 1.6190 G: م.علي مطلكـ |  |  | م.علي رضا |  |  | عباس ضياء |  |  | م.علي رضا |  |  | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  |  | 1.6190 G: جهاد جواد |  |  | م.رضا حمودي | [5 empty] | نوار حيدر |  |  | رضا فاضل
حسين عباس |  |  |  | 1.6190 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل | [8 empty] | حيدر خالد
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر | [8 empty] | احمد فلاح
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6190 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | 1.6190 F: جهاد جواد | [10 empty] | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 863.69 B: 1807; 1.6190 E: 2025-07-09; 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 863.69 B: 1687 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1649
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 E: 1M/الاولى; 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 863.69 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-09-10 |  | 1.00
| Check |  |  | 863.69 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | 863.69 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 863.69 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 863.69 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 863.69 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 863.69 B: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 2025-04-04 |  | 3.99
| Coolant temp (C°) |  |  | 863.69 B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 71 |  | 71
| Battery Voltage (V) |  |  | 863.69 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 24.2 |  | 24.1
| Charge Alt (V) |  |  | 863.69 B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 22.4 |  | 22.2
| Run Time (Hours) |  |  | 863.69 B: 1687 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1649 |  | 1650 |  | 1652
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 863.69 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 863.69 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 343 |  | 355
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 345 |  | 350
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 378 |  | 359
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 |  | 21
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 241 |  | 242
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 |  | 32
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 246 |  | 246
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Stopped Time |  |  | 863.69 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 863.69 B: 2550; 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 863.69 B: 2376 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 E: 450/KV; 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 863.69 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 863.69 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 863.69 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 863.69 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 863.69 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 863.69 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 863.69 B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 863.69 B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 863.69 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 863.69 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 863.69 B: 2376 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 863.69 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 863.69 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 863.69 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6190 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6190 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 863.69 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 863.69 B
| ألتوقيع |  |  | 863.69 B: ألانصراف; 1.6190 E: ألحضور; 1.6190 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250710
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-10 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 |  | 230 |  | 231 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  |  |  |  | V1 | 399 | 397 | 399 | 399 | 399 | 398 | 399 | 399
V2 |  | 230 |  | 231 |  | 230 |  | 231 |  | 230 |  | 231 |  |  |  |  | V2 | 397 | 399 | 399 | 399 | 396 | 399 | 398 | 397
V3 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 232 |  | 230 |  | 231 |  |  |  |  | V3 | 398 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 396 | 397
I1 |  | 61 |  | 517 |  | 122 |  | 139 |  | 198 |  | 215 |  |  |  |  | I1 | 213 | 198 | 92 | 86 | 206 | 219 | 231 | 227
I2 |  | 43 |  | 507 |  | 128 |  | 110 |  | 193 |  | 217 |  |  |  |  | I2 | 194 | 210 | 76 | 72 | 247 | 255 | 278 | 258
I3 |  | 58 |  | 509 |  | 118 |  | 108 |  | 178 |  | 256 |  |  |  |  | I3 | 177 | 164 | 92 | 90 | 263 | 259 | 235 | 224
E Del |  | 212.90 |  | 3.1048 |  | 959.97 |  | 1.3464 |  | 1.4604 |  | 1.3144 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 |  |  |  | 233 |  | 229
| V2 |  |  |  | 232 |  | 230
| V3 |  |  |  | 234 |  | 230
| I1 |  |  |  | 49 |  | 380
| I2 |  |  |  | 49 |  | 363
| I3 |  |  |  | 71 |  | 380
| E Del |  |  |  | 864.15 |  | 1.6218
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 864.15 D: كادر الشفت المسائي; 1.6218 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 1.6218 G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا | [5 empty] | م.علي رضا |  |  | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  |  | 1.6218 G: ياسر عامر |  |  | م.رضا حمودي | [5 empty] | نوار حيدر |  |  | حيدر خالد
حسين عباس |  |  |  | 1.6218 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل | [8 empty] | احمد فلاح
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
محمد
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6218 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | حيدر خالد |  |  |  |  | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
هادي فالح (مسائي )
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; 1.6218 E: 2025-07-10; 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1687 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 E: 1M/الاولى; 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 864.15 D: 12.40 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص; 864.15 D: متابعة |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 864.15 D: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; 864.15 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 864.15 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 864.15 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; 864.15 D: 3.99 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; 864.15 D: 70 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 864.15 D: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; 864.15 D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1687; 864.15 D: 1693 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 864.15 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 864.15 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 864.15 D: 422 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 864.15 D: 456 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 864.15 D: 448 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 864.15 D: 19 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 864.15 D: 296 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 864.15 D: 39 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 864.15 D: 306 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 864.15 D: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 864.15 D: 13 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2378 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 E: 450/KV; 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 864.15 D: 12.40 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص; 864.15 D: متابعة |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 864.15 D: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; 864.15 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 864.15 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 864.15 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56; 864.15 D: 2025-03-12 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56; 864.15 D: 81 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; 864.15 D: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7; 864.15 D: 27.2 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2378; 864.15 D: 2379 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 864.15 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 864.15 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 864.15 D: 190 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 864.15 D: 188 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 864.15 D: 168 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 864.15 D: 25 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 864.15 D: 115 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 864.15 D: 38 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 864.15 D: 121 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 864.15 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 864.15 D: 13 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1.6218 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6218 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6218 E: ألحضور; 1.6218 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250712
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-12 |  |  | التاريخ |  |  | السبت |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 226 | 230 | 228 | 231 | 230 | 229 | 232 | 229 | 230 | 229 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 403 | 403 | 397 | 401 | 397 | 400 | 404 | 404
V2 | 231 | 231 | 228 | 230 | 230 | 229 | 232 | 230 | 231 | 229 | 230 | 231 |  |  |  |  | V2 | 406 | 406 | 403 | 403 | 401 | 402 | 399 | 402
V3 | 229 | 230 | 230 | 231 | 233 | 231 | 232 | 231 | 231 | 230 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 407 | 405 | 404 | 404 | 401 | 401 | 404 | 403
I1 | 65 | 61 | 420 | 779 | 145 | 164 | 141 | 342 | 190 | 357 | 74 | 161 |  |  |  |  | I1 | 175 | 177 | 83 | 88 | 45 | 50 | 111 | 115
I2 | 49 | 44 | 451 | 790 | 161 | 181 | 112 | 315 | 185 | 340 | 64 | 149 |  |  |  |  | I2 | 166 | 165 | 59 | 65 | 65 | 55 | 113 | 117
I3 | 60 | 64 | 440 | 785 | 152 | 164 | 129 | 313 | 195 | 356 | 161 | 187 |  |  |  |  | I3 | 156 | 150 | 68 | 66 | 88 | 79 | 118 | 119
E Del | 212.20 | 214.30 | 3.1087 | 3.1099 | 961.12 | 961.44 | 1.3472 | 1.3475 | 1.6231 | 1.4620 | 1.3150 | 1.3153 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 230 | 229 | 230 | 230 | 229
| V2 | 231 | 230 | 229 | 231 | 231 | 230
| V3 | 231 | 230 | 231 | 230 | 229 | 230
| I1 | 320 | 360 | 36 | 35 | 101 | 222
| I2 | 290 | 346 | 49 | 43 | 98 | 199
| I3 | 321 | 380 | 60 | 53 | 123 | 224
| E Del | 1.3558 | 1.3561 | 864.86 | 864.94 | 1.3445 | 1.6235
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا |  |  | نوار حيدر | [5 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي |  |  | احمد فلاح
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
[18 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
ياسر عامر/هادي فالح(دوام صباحي)
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1695 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1656
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
7:00
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 2025-08-10; F: 11.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | فحص
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة; F: متابعة |  |  | Check |  |  | جيد
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | 26.0
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | لايوجد
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 1500
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 5.50
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; D: 3.99; F: 3.99 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 50
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 68; F: 70 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 26.9
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.9; F: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.2; F: 27.4 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 1656
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1695; D: 1696; F: 1697 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 230
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 50
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 360; F: 483 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 356; F: 502 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 394; F: 492 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 33; F: 31 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 251; F: 330 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 33; F: 44 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 256; F: 335 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98; F: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 1; F: 5 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  | 2025-07-10
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه |  |  | 2025-07-10
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2380 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 2025-10-30 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56; D: 3.52 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56; D: 61 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.2 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2380; D: 2380 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 156 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 148 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 135 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 25 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 98 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 32 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 99 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 3 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1634 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5523
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.3; D: 26.3 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 27.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.37; D: 4.39 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 2025-04-24
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; D: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1634; D: 1635 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5523 |  | 5524
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 451 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 216
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 339 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 142
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 438 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 215
| Earth Current (A) |  |  | D: 42 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 23
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 276 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 121
| Total Load (KW) % |  |  | D: 34 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 27
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 285 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 126
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 78 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 40
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 9:00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2082 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3044
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.2
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.49; D: .73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2082; D: 2084 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3044
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 516 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 521 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 504 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 31 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 351 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 43 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 362 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 43 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2053 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2043
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:25 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.2; D: 26.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55; D: 4.55 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.99
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2053; D: 2054 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2043
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 370 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 317 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 333 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 234 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 29 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 240 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 18 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1990 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1988
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:25 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.3; D: 26.3 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.99; D: 2025-04-09 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.95 |  | 4.65
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; D: 73 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1990; D: 1991 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1988 |  | 1989
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 409 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 100
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 374 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 82
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 448 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 95
| Earth Current (A) |  |  | D: 31 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 11
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 275 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 62
| Total Load (KW) % |  |  | D: 34 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 7
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 284 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 65
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 32 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 3
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 9:00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1581 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2673
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:00; F: 10:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.2; F: 26.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.95; D: 3.83; F: 3.89 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-04-20 |  | 2.72
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56; D: 77; F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 88
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2; D: 27.9; F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1581; D: 1502; F: 1584 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2673 |  | 2674
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 88; F: 265 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 195
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 86; F: 260 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 182
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 117; F: 290 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 202
| Earth Current (A) |  |  | D: 14; F: 15 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 27
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 66; F: 183 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 130
| Total Load (KW) % |  |  | D: 8; F: 22 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 67; F: 188 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 133
| Power Factor |  |  | D: 0.98; F: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: -5; F: 13 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 8
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 9:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1490 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1368
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 25.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | ؤر
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.95
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 61
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 23.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 21.2
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1490 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1368
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-12; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-12 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 454 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 808
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:40 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6; D: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-06-09; D: 4.90 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-24
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 454; D: 455 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 808
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 540 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 530 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 520 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 348 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 43 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 370 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 27 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي

## 20250713
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-13 |  |  | التاريخ |  |  | الاحد |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 230 | 231 | 231 | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 229 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 399 | 399 | 398 | 398 | 399 | 399 | 399 | 399
V2 | 231 | 231 | 230 | 231 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V2 | 398 | 396 | 398 | 399 | 398 | 398 | 399 | 399
V3 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 232 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 396 | 399 | 397 | 395 | 398 | 398 | 397 | 397
I1 | 71 | 57 | 794 | 608 | 158 | 158 | 188 | 291 | 351 | 243 | 217 | 169 |  |  |  |  | I1 | 155 | 144 | 83 | 99 | 80 | 85 | 95 | 99
I2 | 64 | 43 | 832 | 616 | 182 | 177 | 156 | 261 | 355 | 239 | 195 | 148 |  |  |  |  | I2 | 141 | 150 | 63 | 70 | 95 | 96 | 120 | 125
I3 | 76 | 64 | 820 | 612 | 172 | 165 | 171 | 267 | 361 | 241 | 241 | 195 |  |  |  |  | I3 | 139 | 145 | 68 | 75 | 127 | 130 | 94 | 105
E Del | 215.01 | 215.17 | 3.1129 | 3.114 | 963.16 | 962.53 | 1.3485 | 1.3490 | 1.4631 | 1.4638 | 1.3158 | 1.3163 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 | 230 | 230 | 231 | 229 | 230
| V2 | 231 | 230 | 231 | 231 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 231
| I1 | 342 | 239 | 58 | 14 | 296 | 256
| I2 | 302 | 184 | 71 | 14 | 274 | 233
| I3 | 339 | 229 | 84 | 16 | 298 | 246
| E Del | 1.3580 | 1.3587 | 865.21 | 865.30 | 1.6244 | 1.6250
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | F: كرار احمد | [5 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
ياسر عامر (صباحي)
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1639 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5535
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 12:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:20
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-31; D: 2025-04-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 2025-04-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 93
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1639; D: 1641 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5535 |  | 5536
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 483 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 407
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 399 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 352
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 469 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 396
| Earth Current (A) |  |  | D: 37 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 57
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 302 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 183
| Total Load (KW) % |  |  | D: 37 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 310 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 189
| Power Factor |  |  | D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 75 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 42
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2087 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3050
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:35; F: 2025-12-30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: فحص; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5; F: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لا يوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-04; D: 3.63; F: 3.53 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-03-08
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 72; D: 77; F: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 63
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 25.0; F: 25.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.0; F: 28.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2087; D: 2088; F: 2090 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3050
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 737; F: 649 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 754; F: 632 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 729; F: 623 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 29; F: 35 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 494; F: 429 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 61; F: 53 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 513; F: 442 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.95; F: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 127; F: 54 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2056 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2048
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:40; F: 10:05; H: 12:30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10:05 |  | 12:30
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه; H: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد; H: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7; H: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد; H: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500; H: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55; D: 4.45; F: 4.45; H: 4.55 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 |  | 2025-04-04 |  | 3.99
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 77; F: 77; H: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 78 |  | 79
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8; F: 27.8; H: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2; F: 28.2; H: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2056; D: 2057; F: 2058; H: 2059 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2048 |  | 2049 |  | 2050
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230; H: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50; H: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 413; F: 294; H: 292 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 290 |  | 295
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 364; F: 280; H: 271 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 280 |  | 275
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 397; F: 285; H: 276 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 293 |  | 286
| Earth Current (A) |  |  | D: 21; F: 0; H: 12 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 14
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 267; F: 192; H: 188 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 190 |  | 191
| Total Load (KW) % |  |  | D: 33; F: 24; H: 23 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 23 |  | 23
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 175; F: 195; H: 195 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 197 |  | 197
| Power Factor |  |  | D: 0.97; F: 0.98; H: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.95
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 24; F: 22; H: 19 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 23 |  | 20
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:30 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 10:30
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1995 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1993
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:38; F: 10:00; H: 12:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: فحص; F: متابعه; H: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد; H: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.6; F: 26.6; H: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد; H: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500; H: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.75; D: 2025-04-04; F: 3.99; H: 3.99 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 61; D: 72; F: 77; H: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9; F: 27.8; H: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2; F: 28.2; H: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1995; D: 1997; F: 1998; H: 1999 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1993
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230; H: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50; H: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 595; F: 641; H: 653 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 530; F: 597; H: 575 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 612; F: 690; H: 673 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 36; F: 33; H: 40 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 390; F: 430; H: 422 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 48; F: 44; H: 52 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 405; F: 445; H: 438 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96; F: 0.96; H: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 57; F: 67; H: 72 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:30 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1586 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2676
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 1.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:36
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لا يوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.55; D: 3.89 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.60 |  | 2.72
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 80 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1586; D: 1589 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2676 |  | 2677
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 454 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 180
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 444 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 177
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 462 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 187
| Earth Current (A) |  |  | D: 17 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 18
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 300 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 82
| Total Load (KW) % |  |  | D: 37 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 314 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 51
| Power Factor |  |  | D: 0.95 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.94
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 48 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1491 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1371
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:36
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.92 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.60 |  | 3.56
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 65 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 23.2 |  | 23.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 21.2 |  | 21.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1491 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1371 |  | 1372
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 96
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 88
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 104
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 21
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 67
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 33
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 68
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 16
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-13; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-13 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 459 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 808
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:26; F: 12.39 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: فحص; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.67; D: 4.85; F: 4.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57; D: 71; F: 74 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 459; D: 460; F: 463 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 808
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 400; F: 700 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 390; F: 680 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 390; F: 690 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 0; F: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 258; F: 446 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 32; F: 55 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 273; F: 477 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.93; F: 0.93 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: -8; F: 74 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح

## 20250714
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-14 |  |  | التاريخ |  |  | الاثنين |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 |  | 231 |  | 229 |  | 229 |  | 230 |  | 230 | [5 empty] | V1 | 397 | 399 | 399 | 398 | 397 | 397 | 399 | 398
V2 | 231 |  | 230 |  | 229 |  | 230 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V2 | 395 | 399 | 401 | 399 | 396 | 398 | 396 | 398
V3 | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V3 | 397 | 395 | 402 | 397 | 396 | 398 | 396 | 397
I1 | 76 |  | 695 |  | 155 |  | 99 |  | 166 |  | 195 | [5 empty] | I1 | 165 | 144 | 96 | 62 | 126 | 121 | 149 | 132
I2 | 54 |  | 698 |  | 164 |  | 66 |  | 161 |  | 197 | [5 empty] | I2 | 154 | 132 | 73 | 55 | 128 | 119 | 186 | 142
I3 | 73 |  | 585 |  | 162 |  | 84 |  | 178 |  | 236 | [5 empty] | I3 | 150 | 152 | 70 | 69 | 160 | 109 | 151 | 151
E Del | 215.83 |  | 3.1172 |  | 963.19 |  | 1.3499 |  | 1.4646 |  | 1.3169 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 |  | 230 |  | 229
| V2 | 231 |  | 231 |  | 230
| V3 | 230 |  | 231 |  | 230
| I1 | 322 |  | 59 |  | 257
| I2 | 265 |  | 49 |  | 237
| I3 | 321 |  | 58 |  | 247
| E Del | 1.3605 |  | 865.61 |  | 1.6262
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-09
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-08
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 99
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6262 D: كادر الشفت المسائي; 1.6262 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 1.6262 G: عبدالله علوان |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | 1.6262 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6262 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | 1.6262 F: عبدالله علوان | [5 empty] | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 1807; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 1701 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1660
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1M/الاولى; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-09-10 |  | 12.40
| Check |  |  | 865.61 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50 |  | 3.99 |  | 3.84
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 70 |  | 70
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 24.1 |  | 24.2
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 22.8 |  | 22.6
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 1701 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1660 |  | 1661 |  | 1663
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 497 |  | 460
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 513 |  | 461
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 495 |  | 456
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 |  | 27
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 338 |  | 309
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45 |  | 41
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 341 |  | 316
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 5 |  | 2
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 2550; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 2381 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 450/KV; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 865.61 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 2381 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 1690; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 1639 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5543
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1m/المحطه; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 9.45 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.7; 1.6262 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 2025-05-31; 1.6262 D: 2025-04-24 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 4.52
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 53; 1.6262 D: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 80
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 27.8; 1.6262 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 28.0; 1.6262 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 1639; 1.6262 D: 1645 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5543 |  | 5544
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 482 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 181
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 385 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 112
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 455 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 142
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 37 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 44
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 296 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 72
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 37 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 306 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 74
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: 82 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 18
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 7:20
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 2160; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 2093 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3055
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1m/AB; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 9.45 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.5; 1.6262 D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لا يوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 5.43; 1.6262 D: 3.58 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 51; 1.6262 D: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 25.2; 1.6262 D: 25.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 29.1; 1.6262 D: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 2093; 1.6262 D: 2094 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3055
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 765 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 780 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 788 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 29 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 524 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 65 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 545 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: 128 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 2200; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 2061 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2053
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1M/C; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 7:00; 1.6262 F: 9.45; 1.6262 H: 10:20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه; 1.6262 F: متابعه; 1.6262 H: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد; 1.6262 F: جيد; 1.6262 H: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.7; 1.6262 D: 26.7; 1.6262 F: 26.7; 1.6262 H: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لايوجد; 1.6262 F: لايوجد; 1.6262 H: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500; 1.6262 F: 1500; 1.6262 H: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 5.49; 1.6262 D: 4.65; 1.6262 F: 4.34; 1.6262 H: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-07
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 75; 1.6262 F: 78; 1.6262 H: 80 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 27.5; 1.6262 D: 27.8; 1.6262 F: 27.8; 1.6262 H: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 28.2; 1.6262 D: 28.3; 1.6262 F: 28.2; 1.6262 H: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 2061; 1.6262 D: 2062; 1.6262 F: 2063; 1.6262 H: 2064 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2053
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230; 1.6262 F: 230; 1.6262 H: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50; 1.6262 F: 50; 1.6262 H: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 227; 1.6262 F: 583; 1.6262 H: 584 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 180; 1.6262 F: 521; 1.6262 H: 526 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 207; 1.6262 F: 563; 1.6262 H: 568 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 17; 1.6262 F: 24; 1.6262 H: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 134; 1.6262 F: 374; 1.6262 H: 376 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 16; 1.6262 F: 46; 1.6262 H: 47 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 135; 1.6262 F: 385; 1.6262 H: 388 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.99; 1.6262 F: 0.97; 1.6262 H: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: -1; 1.6262 F: 48; 1.6262 H: 50 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10; 1.6262 D: 7:20 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1.6262 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 2100; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 2002 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1993
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1M/E; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 9:45; 1.6262 F: 10:25 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:00 |  | 9.45 |  | 10:25
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه; 1.6262 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد; 1.6262 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.6; 1.6262 D: 26.6; 1.6262 F: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لايوجد; 1.6262 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500; 1.6262 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 2025-05-10; 1.6262 D: 2025-04-09; 1.6262 F: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-25 |  | 4.90 |  | 4.45 |  | 4.45
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 52; 1.6262 D: 78; 1.6262 F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 74 |  | 76 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 27.8; 1.6262 D: 27.8; 1.6262 F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 28.2; 1.6262 D: 28.1; 1.6262 F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 2002; 1.6262 D: 2003; 1.6262 F: 2004 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1993 |  | 1994 |  | 1996 |  | 1997
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230; 1.6262 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50; 1.6262 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 414; 1.6262 F: 426 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 299 |  | 404 |  | 422
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 395; 1.6262 F: 403 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 239 |  | 386 |  | 399
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 438; 1.6262 F: 448 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 294 |  | 437 |  | 441
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 20; 1.6262 F: 19 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 27 |  | 23 |  | 21
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 277; 1.6262 F: 283 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 187 |  | 274 |  | 279
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 34; 1.6262 F: 35 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 23 |  | 34 |  | 34
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 284; 1.6262 F: 294 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 193 |  | 286 |  | 289
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.96; 1.6262 F: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: 43; 1.6262 F: 45 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21 |  | 43 |  | 45
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 7:20
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1.6262 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 1730; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 1591 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2678
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1M/GH; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 9.45 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.7; 1.6262 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 4.55; 1.6262 D: 3.89 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.60
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 55; 1.6262 D: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 27.8; 1.6262 D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 28.1; 1.6262 D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 1591; 1.6262 D: 1592 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2678
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 465 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 481 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 470 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 313 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 39 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 326 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: 48 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 1525; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 1492 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1372
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 250/AB; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 5.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-28
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 22.9
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 20.9
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 1492 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1372
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 865.61 B: 633; 1.6262 E: 2025-07-14; 1.6262 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-14 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 865.61 B: 465 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 809
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6262 E: 1M/6,7; 1.6262 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 7:00; 1.6262 D: 9.50 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 865.61 B: فحص; 1.6262 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 865.61 B: جيد; 1.6262 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 26.7; 1.6262 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 865.61 B: لايوجد; 1.6262 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 865.61 B: 1500; 1.6262 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 865.61 B: 6.00; 1.6262 D: 4.75 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-16
| Coolant temp (C°) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 865.61 B: 28.2; 1.6262 D: 28.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | 865.61 B: 28.2; 1.6262 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 865.61 B: 465; 1.6262 D: 467 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 809
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 865.61 B: 230; 1.6262 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 865.61 B: 50; 1.6262 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6262 D: 680 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6262 D: 680 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6262 D: 650 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6262 D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6262 D: 439 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6262 D: 54 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6262 D: 469 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6262 D: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6262 D: 61 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 865.61 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 865.61 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 865.61 B
| ألتوقيع |  |  | 865.61 B: ألانصراف; 1.6262 E: ألحضور; 1.6262 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250716
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-16 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 232 |  | 233 |  | 232 |  | 236 |  | 211 |  | 235 | [5 empty] | V1 | 400 | 399 | 401 | 398 | 406 | 397 | 407 | 398
V2 | 235 |  | 232 |  | 232 |  | 236 |  | 236 |  | 235 | [5 empty] | V2 | 404 | 397 | 400 | 399 | 401 | 396 | 407 | 399
V3 | 232 |  | 235 |  | 235 |  | 239 |  | 262 |  | 236 | [5 empty] | V3 | 403 | 397 | 403 | 399 | 406 | 399 | 402 | 399
I1 | 77 |  | 453 |  | 140 |  | 185 |  | 164 |  | 208 | [5 empty] | I1 | 138 | 125 | 77 | 56 | 139 | 123 | 168 | 136
I2 | 64 |  | 496 |  | 150 |  | 182 |  | 161 |  | 195 | [5 empty] | I2 | 141 | 119 | 58 | 44 | 155 | 131 | 155 | 141
I3 | 71 |  | 466 |  | 142 |  | 180 |  | 162 |  | 236 | [5 empty] | I3 | 139 | 139 | 61 | 50 | 146 | 128 | 161 | 122
E Del | 217.46 |  | 3.1268 |  | 965.90 |  | 1.3524 |  | 1.4677 |  | 1.3198 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 231 |  | 232 |  | 232
| V2 | 231 |  | 232 |  | 232
| V3 | 234 |  | 231 |  | 235
| I1 | 277 |  | 114 |  | 234
| I2 | 237 |  | 106 |  | 235
| I3 | 277 |  | 110 |  | 239
| E Del | 1.3654 |  | 867.42 |  | 1.6299
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 219 | 219 | 220 | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-06 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-08 | 0.0 | 2025-01-04 | 2025-01-05
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-08 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-03
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 99 | 99 | 99 | 99
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6299 D: كادر الشفت المسائي; 1.6299 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6299 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
مرتضى عبدالكاظم
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 1807; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 1701 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1669
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1M/الاولى; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00; 1.6299 D: 10.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص; 1.6299 D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد; 1.6299 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.0; 1.6299 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد; 1.6299 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500; 1.6299 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 4.86; 1.6299 D: 3.74 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 53; 1.6299 D: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.7; 1.6299 D: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 27.9; 1.6299 D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 1701; 1.6299 D: 1704 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1669
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230; 1.6299 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50; 1.6299 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6299 D: 480 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6299 D: 471 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6299 D: 469 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6299 D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6299 D: 317 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6299 D: 42 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6299 D: 326 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6299 D: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6299 D: 2 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 2550; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 2385 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 450/KV; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 2385 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 1690; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 1654 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5560
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1m/المحطه; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 5.73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 51 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 1654 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5560
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 2160; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 2104 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3067
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1m/AB; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 2025-05-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 2104 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3067
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 2200; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 2070 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2061
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1M/C; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 5.50 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.80
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 2070 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2061
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 2100; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 2011 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2004
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1M/E; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 5.97 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.61
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 54 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 2011 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2004
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 1730; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 1602 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1680
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1M/GH; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 4.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 360
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 1602 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1680
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 1525; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 1497 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 250/AB; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 5.92 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 47 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 1497 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
عدم تشغيل المولده بسسبب فولتيه البطاريه ضعيفه جدا
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 867.42 B: 633; 1.6299 E: 2025-07-16; 1.6299 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-16 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 867.42 B: 478 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 812
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6299 E: 1M/6,7; 1.6299 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 867.42 B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 867.42 B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 867.42 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 867.42 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 867.42 B: 6.00 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | 867.42 B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | 867.42 B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 867.42 B: 478 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 812
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 867.42 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 867.42 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 867.42 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 867.42 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 867.42 B
| ألتوقيع |  |  | 867.42 B: ألانصراف; 1.6299 E: ألحضور; 1.6299 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250715
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-15 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 228 | 229 | 230 | 230 | 229 | 229 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 400 | 399 | 401 | 398 | 406 | 397 | 407 | 398
V2 | 230 | 231 | 230 | 230 | 228 | 229 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V2 | 404 | 397 | 400 | 399 | 401 | 396 | 407 | 399
V3 | 231 | 230 | 231 | 231 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 403 | 397 | 403 | 399 | 406 | 399 | 402 | 399
I1 | 76 | 84 | 880 | 816 | 250 | 190 | 145 | 249 | 288 | 328 | 280 | 235 |  |  |  |  | I1 | 133 | 125 | 77 | 51 | 139 | 122 | 168 | 134
I2 | 64 | 66 | 910 | 834 | 268 | 201 | 108 | 218 | 291 | 317 | 260 | 218 |  |  |  |  | I2 | 142 | 119 | 58 | 44 | 155 | 137 | 155 | 141
I3 | 66 | 78 | 876 | 812 | 252 | 188 | 118 | 219 | 290 | 333 | 308 | 256 |  |  |  |  | I3 | 139 | 131 | 61 | 49 | 146 | 129 | 161 | 119
E Del | 216.65 | 216.81 | 3.1222 | 3.1235 | 964.56 | 964.99 | 1.3511 | 1.3515 | 1.4663 | 1.4669 | 1.3188 | 1.3193 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229
| V2 | 230 | 230 | 229 | 229 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 | 230
| I1 | 362 | 340 | 192 | 183 | 389 | 262
| I2 | 328 | 301 | 212 | 198 | 379 | 255
| I3 | 369 | 330 | 204 | 190 | 391 | 268
| E Del | 1.3631 | 1.3638 | 866.42 | 866.78 | 1.6285 | 1.6290
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: عباس ضياء |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | G: جهاد جواد |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس ضياء | F: جهاد جواد | [5 empty] | م.رضا حمودي |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1701 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1669
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 7.40 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-10-20
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; D: 3.94 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50 |  | 4.55
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 70
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 25.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 23.7
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1701; D: 1701 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1669 |  | 1669
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 324 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 661
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 294 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 652
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 327 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 678
| Earth Current (A) |  |  | D: 22 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 26
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 214 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 446
| Total Load (KW) % |  |  | D: 28 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 58
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 217 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 457
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 0 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 13
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2385 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
|  |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A)
Gen. Load (KW)
Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA)
Power Factor
Gen. Load (KVAr)
|  |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
|  |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1649 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5554
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:25; F: 9:50 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8.00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-31; D: 2025-04-19; F: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 2025-04-28
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54; D: 78; F: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 90
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8; F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.0; F: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1649; D: 1649; F: 1651 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5554 |  | 5555
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 425; F: 530 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 390
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 359; F: 421 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 314
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 435; F: 499 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 379
| Earth Current (A) |  |  | D: 32; F: 41 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 62
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 272; F: 323 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 172
| Total Load (KW) % |  |  | D: 34; F: 40 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 43
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 283; F: 332 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 179
| Power Factor |  |  | D: 0.96; F: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 78; F: 91 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 48
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 8:05
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2098 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3060
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:15; F: 9:27 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5; F: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43; D: 3.58; F: 3.53 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.44
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51; D: 77; F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 26.5; F: 25.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 28.3; F: 28.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2098; D: 2099; F: 2100 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3060
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 655; F: 708 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 668; F: 731 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 658; F: 712 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 34; F: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 445; F: 478 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 55; F: 59 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 462; F: 500 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.97; F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 104; F: 117 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: سامر مقداد سوادي | [10 empty] | سامر مقداد سوادي
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2064 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2057
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:05; F: 9:11 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55; D: 4.55; F: 2025-04-29 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 76; F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.8; F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.3; F: 28.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2064; D: 2065; F: 2066 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2057
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 252; F: 412 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 212; F: 368 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 240; F: 392 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 18; F: 20 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 161; F: 265 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 20; F: 33 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 162; F: 272 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.99; F: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 3; F: 23 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2006 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2000
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:10; F: 9:15 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:10 |  | 9:15
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.6; F: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-20; D: 2025-04-24; F: 2025-04-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19 |  | 4.60 |  | 4.45
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 75; F: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 73 |  | 75
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9; F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2; F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2006; D: 2007; F: 2008 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 261; F: 329 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 255 |  | 333
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 230; F: 302 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 223 |  | 309
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 267; F: 347 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 263 |  | 355
| Earth Current (A) |  |  | D: 17; F: 16 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20 |  | 19
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 175; F: 218 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 169 |  | 219
| Total Load (KW) % |  |  | D: 21; F: 27 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 21 |  | 28
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 181; F: 225 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 174 |  | 223
| Power Factor |  |  | D: 0.98; F: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 20; F: 28 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21 |  | 31
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  |  |  | 10:00
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1597 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2679
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:12; F: 9:40 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.00; D: 3.83; F: 3.78 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.64
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 79; F: 80 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9; F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1597; D: 1598; F: 1599 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2679
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 479; F: 595 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 492; F: 613 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 492; F: 600 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 15; F: 17 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 326; F: 401 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 40; F: 50 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 339; F: 417 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96; F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 61; F: 79 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: عليل شوط كاضم | [10 empty] | عليل شوط كاضم
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1494 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1375
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9:27 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.90; D: 3.32 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.64
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 49; D: 93 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.1; D: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 22.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5; D: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 20.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1494; D: 1495 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1375
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 198 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 184 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 191 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 39 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 129 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 64 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 133 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 21 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: سامر مقداد سوادي | [10 empty] | عليل شوط كاضم
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-15; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-15 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 472 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 811
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:20; F: 9:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 6.00; D: 4.85; F: 4.85 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 71; F: 71 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.1; F: 28.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 472; D: 473; F: 474 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 811
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 420; F: 570 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 410; F: 570 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 400; F: 550 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 0; F: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 269; F: 370 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 33; F: 45 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 286; F: 392 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.94; F: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: -3; F: 36 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 10:00 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: نوفل صالح هادي | [10 empty] | نوفل صالح هادي

## 20250717
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-17 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 |  | 230 | 231 | 228 | 228 | 229 | 234 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 399 | 398 | 399 | 398 | 399 | 397 | 397 | 399
V2 | 231 |  | 230 | 231 | 228 | 228 | 231 | 235 | 230 | 231 | 230 | 231 |  |  |  |  | V2 | 398 | 399 | 396 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398
V3 | 231 |  | 231 | 231 | 231 | 230 | 231 | 237 | 231 | 232 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 398 | 398 | 397 | 396 | 396 | 399 | 398 | 398
I1 | 86 |  | 766 | 587 | 269 | 249 | 109 | 250 | 248 | 154 | 229 | 144 |  |  |  |  | I1 | 185 | 158 | 93 | 61 | 81 | 70 | 107 | 135
I2 | 70 |  | 784 | 571 | 296 | 268 | 87 | 241 | 237 | 145 | 223 | 121 |  |  |  |  | I2 | 140 | 139 | 76 | 51 | 93 | 83 | 128 | 159
I3 | 79 |  | 741 | 565 | 266 | 241 | 93 | 251 | 258 | 148 | 255 | 159 |  |  |  |  | I3 | 142 | 137 | 87 | 58 | 137 | 125 | 94 | 133
E Del | 218.38 |  | 3.1319 | 3.1335 | 967.52 | 968.13 | 1.3545 | 1.3548 | 1.4693 | 1.4698 | 1.3214 | 1.3219 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 230 | 230 | 231 | 230 | 230
| V2 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 231
| I1 | 249 | 194 | 107 | 40 | 223 | 101
| I2 | 200 | 132 | 116 | 46 | 222 | 88
| I3 | 232 | 169 | 107 | 40 | 228 | 97
| E Del | 1.3680 | 1.3687 | 868.30 | 868.53 | 1.6321 | 1.6328
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 219 | 220 | 220 | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-08 | 0.0 | 2025-01-04 | 2025-01-05
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-04 | 2025-01-02
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 99 | 99 | 99 | 99
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | احمد فلاح
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | F: جهاد جواد | [5 empty] | احمد فلاح |  |  |  |  | احمد فلاح
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-17; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1707 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1669
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 9.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0; D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86; D: 2025-04-04 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1707; D: 1708 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1669
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 396 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 388 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 403 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 269 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 35 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 274 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 3 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2836 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2836 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250719
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-19 |  |  | التاريخ |  |  | السبت |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 231 | 231 | 231 | 229 | 230 | 229 | 231 | 229 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 398 | 395 | 398 | 395 | 399 | 390 | 398 | 399
V2 | 231 | 230 | 230 | 231 | 229 | 230 | 231 | 231 | 231 | 230 | 230 | 231 |  |  |  |  | V2 | 399 | 390 | 398 | 397 | 399 | 395 | 399 | 395
V3 | 231 | 230 | 232 | 231 | 231 | 231 | 232 | 234 | 232 | 230 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 396 | 399 | 397 | 399 | 397 | 390 | 397 | 397
I1 | 68 | 76 | 694 | 475 | 169 | 125 | 93 | 113 | 170 | 126 | 247 | 97 |  |  |  |  | I1 | 117 | 100 | 86 | 80 | 102 | 99 | 129 | 120
I2 | 51 | 65 | 705 | 510 | 197 | 153 | 65 | 85 | 165 | 117 | 233 | 79 |  |  |  |  | I2 | 85 | 75 | 82 | 90 | 112 | 100 | 166 | 150
I3 | 61 | 78 | 640 | 472 | 172 | 121 | 70 | 96 | 158 | 108 | 280 | 725 |  |  |  |  | I3 | 96 | 90 | 90 | 75 | 140 | 120 | 125 | 120
E Del | 219.85 | 219,98 | 3.1392 | 3,1404 | 969.79 | 970,07 | 1.3563 | 1,3565 | 1.4708 | 1,4713 | 1.3239 | 1,3244 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 230 | 230 | 231 | 229 | 230
| V2 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 230 | 231 | 230 | 230
| I1 | 243 | 170 | 66 | 21 | 297 | 206
| I2 | 190 | 139 | 79 | 11 | 271 | 180
| I3 | 231 | 189 | 90 | 21 | 291 | 211
| E Del | 1.3712 | 1,3718 | 869.28 | 869,38 | 1.6349 | 1,6354
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-05 | 0.0 | 2025-03-03 | 2025-02-08
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-06 | 0.0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
محمد باسم
كرار احمد |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس فارس | F: محمد باسم | [10 empty] | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
هادي فالح (صباحي )
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1710 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1675
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-09-30 |  | 2025-11-10
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50 |  | 3.97 |  | 2025-04-09
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 67 |  | 68
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 23.9 |  | 24.3
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 22.4 |  | 22.5
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1710 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1674 |  | 1675 |  | 1676
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 490 |  | 360
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 481 |  | 360
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 512 |  | 384
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 35 |  | 28
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 333 |  | 260
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 44 |  | 34
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 336 |  | 269
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 4 |  | 3
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2386 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2386 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1670 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5579
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9:55
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.61 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 2025-04-28
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 90
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1670 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5579 |  | 5580
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 414
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 298
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 385
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 71
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 178
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 44
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 186
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 50
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2115 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3087
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:05 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.00; D: 3.58 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2115; D: 2116 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3087
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 735 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 769 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 727 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 33 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 501 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 62 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 521 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 129 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2076 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2067
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9.45
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.50 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 2025-04-04
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 77
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2076 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2067 |  | 2068
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 326
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 300
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 289
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 206
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 210
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 13
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2020 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 20016
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9:40
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.85 |  | 4.65
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2020 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2016 |  | 2017
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 465
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 415
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 510
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 39
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 315
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 39
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 323
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 38
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1611 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1689
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:10 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-24; D: 3.68 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 80 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1611; D: 1612 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2689
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 357 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 362 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 371 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 16 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 243 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 30 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 252 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 30 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1499 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1376
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 6.00 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 45 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 22.5
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1499 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1376
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-19; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-19 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 489 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 815
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 6.00; D: 4.85 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 489; D: 491 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 815
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 610 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 590 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 580 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 386 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 48 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 408 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 40 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250720
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-20 |  |  | التاريخ |  |  | الاحد |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 |  | 231 |  | 230 |  | 228 |  | 229 |  | 229 |  | 229 |  |  |  |  | V1 | 399 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398
V2 |  | 229 |  | 230 |  | 228 |  | 231 |  | 230 |  | 230 |  |  |  |  | V2 | 398 | 397 | 398 | 398 | 398 | 399 | 397 | 396
V3 |  | 231 |  | 231 |  | 230 |  | 231 |  | 231 |  | 231 |  |  |  |  | V3 | 396 | 399 | 396 | 399 | 397 | 397 | 396 | 398
I1 |  | 85 |  | 885 |  | 295 |  | 206 |  | 281 |  | 348 |  |  |  |  | I1 | 79 | 88 | 82 | 85 | 61 | 69 | 87 | 90
I2 |  | 72 |  | 904 |  | 322 |  | 182 |  | 266 |  | 337 |  |  |  |  | I2 | 81 | 95 | 61 | 71 | 72 | 80 | 102 | 103
I3 |  | 82 |  | 888 |  | 291 |  | 192 |  | 260 |  | 383 |  |  |  |  | I3 | 98 | 106 | 75 | 81 | 103 | 115 | 95 | 105
E Del |  | 220,75 |  | 3,1449 |  | 971,37 |  | 1,3575 |  | 1,4731 |  | 1,3260 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 |  | 229 |  | 229 |  | 229
| V2 |  | 230 |  | 230 |  | 230
| V3 |  | 230 |  | 231 |  | 230
| I1 |  | 383 |  | 126 |  | 365
| I2 |  | 327 |  | 137 |  | 332
| I3 |  | 384 |  | 110 |  | 361
| E Del |  | 1,3737 |  | 869,89 |  | 1,6374
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 869,89 D: كادر الشفت المسائي; 1,6374 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
ياسر عامر
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1,6374 F: مسجل قراءات 9:00 am |  |  | هادي فالح |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس فارس | [19 empty] | ياسر عامر
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1710 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1677
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1M/الاولى; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9.00 |  | 2025-01-15
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50 |  | 3.99 |  | 3.99
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 69 |  | 73
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 24.1 |  | 24.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9 |  | 2025-02-06 |  | 22.6
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1710 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1677 |  | 1678 |  | 1680
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 335 |  | 340
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 312 |  | 308
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 356 |  | 355
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 22 |  | 26
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 227 |  | 226
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 30 |  | 30
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 230 |  | 233
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2390 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 450/KV; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1690; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1672 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5588
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1m/المحطه; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 869,89 D: 10.49 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 12.35
| Check |  |  | B: فحص; 869,89 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 869,89 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 869,89 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 869,89 D: لايجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 869,89 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-07; 869,89 D: 2025-04-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.77 |  | 4.64
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54; 869,89 D: 87 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 70 |  | 78
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; 869,89 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; 869,89 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1672; 869,89 D: 1673 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5588 |  | 5591
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 869,89 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 869,89 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 869,89 D: 389 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 170
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 869,89 D: 413 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 169
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 869,89 D: 351 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 191
| Earth Current (A) |  |  | 869,89 D: 26 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 24
| Gen. Load (KW) |  |  | 869,89 D: 254 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 77
| Total Load (KW) % |  |  | 869,89 D: 30 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18
| Gen. Load (KVA) |  |  | 869,89 D: 264 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 82
| Power Factor |  |  | 869,89 D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 869,89 D: 70 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 12
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2121 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3090
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1m/AB; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-07 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2121 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3090
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2079 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2069
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1M/C; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1md |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 869,89 D: 11:40 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:55
| Check |  |  | B: فحص; 869,89 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 869,89 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 869,89 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 869,89 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 869,89 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.73; 869,89 D: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 |  | 2025-04-09
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; 869,89 D: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 75
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; 869,89 D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; 869,89 D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2079; 869,89 D: 2081 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2069 |  | 2071
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 869,89 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 869,89 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 869,89 D: 404 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 256
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 869,89 D: 354 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 227
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 869,89 D: 368 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 213
| Earth Current (A) |  |  | 869,89 D: 21 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 21
| Gen. Load (KW) |  |  | 869,89 D: 252 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 158
| Total Load (KW) % |  |  | 869,89 D: 31 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 19
| Gen. Load (KVA) |  |  | 869,89 D: 259 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 161
| Power Factor |  |  | 869,89 D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 869,89 D: 26 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 10
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1,6374 G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2022 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2021
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1M/E; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 869,89 D: 7:57; 1,6374 F: 11:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 11:35
| Check |  |  | B: فحص; 869,89 D: متابعه; 1,6374 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 869,89 D: جيد; 1,6374 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; 869,89 D: 26.6; 1,6374 F: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 869,89 D: لايوجد; 1,6374 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 869,89 D: 1500; 1,6374 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.37; 869,89 D: 2025-04-14; 1,6374 F: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 4.60
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51; 869,89 D: 71; 1,6374 F: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 75
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; 869,89 D: 27.8; 1,6374 F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; 869,89 D: 28.2; 1,6374 F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2022; 869,89 D: 2024; 1,6374 F: 2026 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2021 |  | 2023
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 869,89 D: 230; 1,6374 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 869,89 D: 50; 1,6374 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 869,89 D: 387; 1,6374 F: 286 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 295
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 869,89 D: 322; 1,6374 F: 257 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 255
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 869,89 D: 414; 1,6374 F: 308 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 303
| Earth Current (A) |  |  | 869,89 D: 35; 1,6374 F: 20 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 23
| Gen. Load (KW) |  |  | 869,89 D: 253; 1,6374 F: 189 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 188
| Total Load (KW) % |  |  | 869,89 D: 31; 1,6374 F: 23 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 23
| Gen. Load (KVA) |  |  | 869,89 D: 259; 1,6374 F: 199 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 190
| Power Factor |  |  | 869,89 D: 0.97; 1,6374 F: 0.95 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 869,89 D: 20; 1,6374 F: 21 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 22
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | 1,6374 G: 10 | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1661 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1689
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1M/GH; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.96 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.60
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1616 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2689
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1502 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1376
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 250/AB; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 48 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 48
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 22.5
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1502 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1376
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; 1,6374 E: 2025-07-20; 1,6374 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-20 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 494 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 816
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1,6374 E: 1M/6,7; 1,6374 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 869,89 D: 10.56; 1,6374 F: 2025-12-31 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; 869,89 D: متابعه; 1,6374 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 869,89 D: جيد; 1,6374 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 869,89 D: 26.7; 1,6374 F: 16.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 869,89 D: لايوجد; 1,6374 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 869,89 D: 1500; 1,6374 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.97; 869,89 D: 4.85; 1,6374 F: 4.80 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; 869,89 D: 71; 1,6374 F: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; 869,89 D: 28.1; 1,6374 F: 28.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; 869,89 D: 28.1; 1,6374 F: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 494; 869,89 D: 495; 1,6374 F: 497 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 816
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 869,89 D: 230; 1,6374 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 869,89 D: 50; 1,6374 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 869,89 D: 510; 1,6374 F: 510 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 869,89 D: 490; 1,6374 F: 500 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 869,89 D: 490; 1,6374 F: 490 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 869,89 D: 0; 1,6374 F: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 869,89 D: 326; 1,6374 F: 325 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 869,89 D: 40; 1,6374 F: 40 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 869,89 D: 345; 1,6374 F: 345 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 869,89 D: 0.94; 1,6374 F: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 869,89 D: 16; 1,6374 F: 16 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1,6374 E: ألحضور; 1,6374 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح

## 20250721
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-21 |  |  | التاريخ |  |  | الاثنين |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 231 |  | 231 |  | 228 |  | 229 |  |  | 228 |  | 230 |  |  |  |  | V1 | 430 | 397 | 399 | 397 | 397 | 397 | 418 | 398
V2 | 230 |  | 231 |  | 288 |  | 231 |  |  | 231 |  | 231 |  |  |  |  | V2 | 428 | 398 | 397 | 397 | 398 | 399 | 422 | 397
V3 | 231 |  | 231 |  | 230 |  | 232 |  |  | 232 |  | 231 |  |  |  |  | V3 | 426 | 397 | 397 | 398 | 396 | 398 | 416 | 397
I1 | 68 |  | 711 |  | 274 |  | 100 |  |  | 177 |  | 210 |  |  |  |  | I1 | 101 | 109 | 84 | 63 | 64 | 55 | 129 | 118
I2 | 45 |  | 712 |  | 273 |  | 72 |  |  | 176 |  | 186 |  |  |  |  | I2 | 89 | 93 | 69 | 52 | 68 | 76 | 137 | 128
I3 | 65 |  | 706 |  | 271 |  | 83 |  |  | 175 |  | 228 |  |  |  |  | I3 | 84 | 75 | 88 | 67 | 103 | 93 | 128 | 136
E Del | 221.51 |  | 82.81 |  | 972.40 |  | 1.3582 |  |  | 1.4739 |  | 1.3274 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 |  | 230 |  | الباب
| V2 | 231 |  | 230 |  | مغلق
| V3 | 231 |  | 231
| I1 | 290 |  | 125
| I2 | 239 |  | 132
| I3 | 285 |  | 116
| E Del | 1.3754 |  | 870.36
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 870.36 D: كادر الشفت المسائي; 870.36 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | 870.36 G: م.علي مطلكـ |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | 870.36 G: عبدالله علوان |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس |  |  |  | 870.36 G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 870.36 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | 870.36 F: عبدالله علوان | [5 empty] | م.رضا حمودي |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 1807; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 1710 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1683
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1M/الاولى; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 2025-08-30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.0; 870.36 D: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 4.86; 870.36 D: 2025-04-04 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.50
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 53; 870.36 D: 66 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.7; 870.36 D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 27.9; 870.36 D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 1710; 870.36 D: 1712 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1683
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 403 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 381 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 439 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 28 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 269 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 35 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 274 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 3 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 2550; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 2390 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 450/KV; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 870.36 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 1690; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5600 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 1675 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5600
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1m/المحطه; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 12:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.7; 870.36 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 2025-05-31; 870.36 D: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.88
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 52; 870.36 D: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 64
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.8; 870.36 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 28.0; 870.36 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 1675; 870.36 D: 1677 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5600
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 412 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 438 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 382 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 28 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 277 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 34 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 286 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 72 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
تم تبديل زيت المولده مع فلتر زيت عدد واحد وفلاتر كاز عدد اثنان نوع الزيت ملر بكميه 60 لتر علما ان عدد ساعاتها الحاليه 5600
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 2160; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 2125 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3096
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1m/AB; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 7:50; 870.36 F: 12:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه; 870.36 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد; 870.36 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.5; 870.36 D: 26.5; 870.36 F: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد; 870.36 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500; 870.36 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 5.43; 870.36 D: 3.83; 870.36 F: 3.53 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.43
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 74; 870.36 F: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 25.2; 870.36 D: 25.1; 870.36 F: 25.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 29.1; 870.36 D: 29.0; 870.36 F: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 2125; 870.36 D: 2126; 870.36 F: 2129 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3096
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230; 870.36 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50; 870.36 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 342; 870.36 F: 676 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 339; 870.36 F: 677 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 330; 870.36 F: 674 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 27; 870.36 F: 23 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 229; 870.36 F: 453 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 28; 870.36 F: 56 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 234; 870.36 F: 473 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.98; 870.36 F: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 24; 870.36 F: 130 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 2200; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 2082 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2073
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1M/C; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 11:45 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:40 |  | 11:45
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.7; 870.36 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 5.55; 870.36 D: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-13 |  | 2025-04-09 |  | 2025-04-04
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 51; 870.36 D: 74 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 73 |  | 77
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.8; 870.36 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 28.2; 870.36 D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 2082; 870.36 D: 2083 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2073 |  | 2074 |  | 2077
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 224 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 282 |  | 225
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 200 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 284 |  | 204
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 197 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 198 |  | 215
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 11 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 |  | 12
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 141 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 144 |  | 144
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 17 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18 |  | 18
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 146 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 146 |  | 148
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.98 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 14 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6 |  | 11
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 2100; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 2027 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2025
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1M/E; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 7:45; 870.36 F: 11:48 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:45 |  | 11:48
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه; 870.36 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد; 870.36 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.6; 870.36 D: 26.6; 870.36 F: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد; 870.36 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500; 870.36 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 4.90; 870.36 D: 2025-04-14; 870.36 F: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19 |  | 4.66 |  | 4.33
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 57; 870.36 D: 73; 870.36 F: 76 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 74 |  | 75
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.8; 870.36 D: 27.9; 870.36 F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 28.2; 870.36 D: 28.2; 870.36 F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 2027; 870.36 D: 2029; 870.36 F: 2031 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2028
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230; 870.36 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50; 870.36 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 249; 870.36 F: 237 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 256 |  | 239
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 217; 870.36 F: 199 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 216 |  | 198
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 260; 870.36 F: 249 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 258 |  | 256
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 18; 870.36 F: 20 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 |  | 24
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 164; 870.36 F: 157 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 164 |  | 153
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 20; 870.36 F: 19 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 20 |  | 19
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 169; 870.36 F: 163 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 168 |  | 159
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.97; 870.36 F: 0.95 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 17; 870.36 F: 12 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 20 |  | 13
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 1730; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 1619 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1692
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1M/GH; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 7:47; 870.36 F: 11:50 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه; 870.36 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد; 870.36 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.6; 870.36 D: 27.6; 870.36 F: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد; 870.36 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500; 870.36 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 4.70; 870.36 D: 3.68; 870.36 F: 3.38 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.60
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 52; 870.36 D: 79; 870.36 F: 85 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.8; 870.36 D: 27.9; 870.36 F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 28.1; 870.36 D: 28.1; 870.36 F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 1619; 870.36 D: 1620; 870.36 F: 1623 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2692
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230; 870.36 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50; 870.36 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 304; 870.36 F: 359 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 285; 870.36 F: 346 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 301; 870.36 F: 360 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 17; 870.36 F: 18 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 199; 870.36 F: 238 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 24; 870.36 F: 29 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 204; 870.36 F: 247 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.97; 870.36 F: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 20; 870.36 F: 47 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 1525; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 1503 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1377
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 250/AB; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 12:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.5; 870.36 D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 5.96; 870.36 D: 3.44 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.76
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 47; 870.36 D: 93 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 45
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 27.1; 870.36 D: 27.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.6
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 25.5; 870.36 D: 25.4 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 22.5
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 1503; 870.36 D: 1504 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1377
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 191 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 170 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 182 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 35 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 124 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 62 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 129 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 25 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 870.36 B: 633; 870.36 E: 2025-07-21; 870.36 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-21 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 870.36 B: 498 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 818
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 870.36 E: 1M/6,7; 870.36 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 7:00; 870.36 D: 12:10 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:00
| Check |  |  | 870.36 B: فحص; 870.36 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 870.36 B: جيد; 870.36 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 26.7; 870.36 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 870.36 B: لايوجد; 870.36 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 870.36 B: 1500; 870.36 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 870.36 B: 2025-06-21; 870.36 D: 4.75 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20 |  | 4.40
| Coolant temp (C°) |  |  | 870.36 B: 48; 870.36 D: 73 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | 870.36 B: 28.2; 870.36 D: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 28.0
| Charge Alt (V) |  |  | 870.36 B: 28.2; 870.36 D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 870.36 B: 498; 870.36 D: 500 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 818 |  | 820
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 870.36 B: 230; 870.36 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 870.36 B: 50; 870.36 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 870.36 D: 620 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 207
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 870.36 D: 600 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 188
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 870.36 D: 590 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 216
| Earth Current (A) |  |  | 870.36 D: 0 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
| Gen. Load (KW) |  |  | 870.36 D: 392 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 129
| Total Load (KW) % |  |  | 870.36 D: 49 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 64
| Gen. Load (KVA) |  |  | 870.36 D: 416 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 141
| Power Factor |  |  | 870.36 D: 0.93 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.90
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 870.36 D: 44 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -17
| Stopped Time |  |  | 870.36 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 870.36 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 870.36 B
| ألتوقيع |  |  | 870.36 B: ألانصراف; 870.36 E: ألحضور; 870.36 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250722
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 11 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-22 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 |  | 230 |  | 228 |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [5 empty] | V1 | 410 | 398 | 408 | 396 | 409 | 397 | 406 | 398
V2 | 230 |  | 230 |  | 229 |  | 230 |  | 230 |  | 231 | [5 empty] | V2 | 409 | 399 | 402 | 397 | 407 | 399 | 410 | 397
V3 | 231 |  | 231 |  | 230 |  | 231 |  | 231 |  | 231 | [5 empty] | V3 | 409 | 397 | 406 | 399 | 407 | 399 | 407 | 397
I1 | 87 |  | 826 |  | 283 |  | 142 |  | 262 |  | 215 | [5 empty] | I1 | 144 | 125 | 81 | 64 | 121 | 119 | 134 | 129
I2 | 62 |  | 804 |  | 289 |  | 109 |  | 262 |  | 193 | [5 empty] | I2 | 129 | 130 | 67 | 58 | 119 | 115 | 127 | 131
I3 | 73 |  | 796 |  | 272 |  | 122 |  | 267 |  | 240 | [5 empty] | I3 | 131 | 121 | 59 | 49 | 128 | 124 | 141 | 135
E Del | 222.34 |  | 3.1530 |  | 974.44 |  | 1.3596 |  | 1.4754 |  | 1.3289 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 |  | 230 |  | 230
| V2 | 231 |  | 230 |  | 230
| V3 | 230 |  | 231 |  | 231
| I1 | 174 |  | 76 |  | 331
| I2 | 131 |  | 96 |  | 330
| I3 | 189 |  | 75 |  | 342
| E Del | 1.3773 |  | 871.32 |  | 1.6414
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-03-04 | 0 | 2025-03-03 | 2025-02-07
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-05 | 0 | 2025-01-03 | 2025-01-03
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-07 | 2025-03-01 | 2025-01-03 | 2025-01-04
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 99 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6414 D: كادر الشفت المسائي; 1.6414 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي | [8 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | نوار حيدر
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6414 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
[18 empty] | نوار حيدر |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 1807; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 1710 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1683
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1M/الاولى; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 2025-08-30; 1.6414 F: 2025-12-15 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعة; 1.6414 F: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد; 1.6414 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.1; 1.6414 D: 26.1; 1.6414 F: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد; 1.6414 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500; 1.6414 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 4.86; 1.6414 D: 2025-04-15; 1.6414 F: 3.74 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.52
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 53; 1.6414 D: 68; 1.6414 F: 70 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.7; 1.6414 D: 25.9; 1.6414 F: 25.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 27.9; 1.6414 D: 27.3; 1.6414 F: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.9
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 1713; 1.6414 D: 1715; 1.6414 F: 1718 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1683
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230; 1.6414 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50; 1.6414 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 302; 1.6414 F: 403 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 281; 1.6414 F: 410 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 320; 1.6414 F: 440 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 20; 1.6414 F: 29 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 204; 1.6414 F: 280 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 28; 1.6414 F: 37 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 209; 1.6414 F: 287 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.99; 1.6414 F: 0.7 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 1; 1.6414 F: 2 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 2550; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 2390 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 450/KV; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | 871.32 B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 56 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 2390 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 1690; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 1683 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5605
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1m/المحطه; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 10:54 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9:40
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متايعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.7; 1.6414 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 2025-05-07; 1.6414 D: 2025-04-09 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-08 |  | 4.32
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 55; 1.6414 D: 73 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 92
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.8; 1.6414 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 28.0; 1.6414 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 1683; 1.6414 D: 1684 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5605 |  | 5606
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 402 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 371
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 419 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 373
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 365 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 352
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 28 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 38
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 268 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 161
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 33 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 275 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 167
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 69 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 47
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 2160; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 2132 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3099
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1m/AB; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 8:40; 1.6414 F: 10:30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه; 1.6414 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد; 1.6414 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.5; 1.6414 D: 26.5; 1.6414 F: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد; 1.6414 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500; 1.6414 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 2025-05-13; 1.6414 D: 3.73; 1.6414 F: 3.53 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.44
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 53; 1.6414 D: 74; 1.6414 F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 25.2; 1.6414 D: 25.0; 1.6414 F: 24.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 29.1; 1.6414 D: 29.0; 1.6414 F: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 2132; 1.6414 D: 2133; 1.6414 F: 2134 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3099
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230; 1.6414 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50; 1.6414 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 461; 1.6414 F: 711 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 451; 1.6414 F: 698 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 442; 1.6414 F: 707 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 41; 1.6414 F: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 306; 1.6414 F: 471 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 38; 1.6414 F: 58 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 315; 1.6414 F: 491 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.98; 1.6414 F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 52; 1.6414 F: 121 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 2200; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 2086 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2079
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1M/C; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 8:34; 1.6414 F: 10:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10:36
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه; 1.6414 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد; 1.6414 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.7; 1.6414 D: 26.7; 1.6414 F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد; 1.6414 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500; 1.6414 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 5.61; 1.6414 D: 4.45; 1.6414 F: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-13 |  | 2025-04-04
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 76; 1.6414 F: 74 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.8; 1.6414 D: 27.8; 1.6414 F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 28.2; 1.6414 D: 28.2; 1.6414 F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 2086; 1.6414 D: 2087; 1.6414 F: 2089 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2079 |  | 2079
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230; 1.6414 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50; 1.6414 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 293; 1.6414 F: 238 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 225
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 264; 1.6414 F: 227 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 221
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 266; 1.6414 F: 227 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 229
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 18; 1.6414 F: 11 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 12
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 187; 1.6414 F: 154 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 155
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 23; 1.6414 F: 19 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 19
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 190; 1.6414 F: 161 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 160
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.98; 1.6414 F: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 13; 1.6414 F: 16 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 15
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 2100; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 2035 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2030
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1M/E; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 10:35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:40 |  | 10:35
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.6; 1.6414 D: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 2025-05-31; 1.6414 D: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-07 |  | 4.60 |  | 4.45
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 53; 1.6414 D: 76 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 76 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.8; 1.6414 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 28.2; 1.6414 D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 2035; 1.6414 D: 2036 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2030 |  | 2032 |  | 2034
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 281 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 410 |  | 276
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 229 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 332 |  | 246
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 294 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 441 |  | 293
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 17 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 41 |  | 21
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 183 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 264 |  | 181
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 22 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 33 |  | 22
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 190 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 272 |  | 188
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.98 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 19 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 32 |  | 21
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 1730; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 1625 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1695
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1M/GH; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 8:40; 1.6414 F: 10:30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه; 1.6414 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد; 1.6414 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.6; 1.6414 D: 27.6; 1.6414 F: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد; 1.6414 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500; 1.6414 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 3.99; 1.6414 D: 3.89; 1.6414 F: 3.73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 58; 1.6414 D: 79; 1.6414 F: 81 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.9; 1.6414 D: 27.9; 1.6414 F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 28.1; 1.6414 D: 28.1; 1.6414 F: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 1625; 1.6414 D: 1626; 1.6414 F: 1628 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2695
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230; 1.6414 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50; 1.6414 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 466; 1.6414 F: 630 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 440; 1.6414 F: 637 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 462; 1.6414 F: 630 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 21; 1.6414 F: 19 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 309; 1.6414 F: 422 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 38; 1.6414 F: 52 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 320; 1.6414 F: 441 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.96; 1.6414 F: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 49; 1.6414 F: 81 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 1525; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 1506 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1377
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 250/AB; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 10:30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.5; 1.6414 D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 5.80; 1.6414 D: 2025-03-28 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.56
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 95 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 47
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 27.2; 1.6414 D: 2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 24.2
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 25.5; 1.6414 D: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 22.2
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 1506; 1.6414 D: 1507 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1377
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 197 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 175 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 190 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 38 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 126 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 63 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 132 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: 25 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 871.32 B: 633; 1.6414 E: 2025-07-22; 1.6414 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-22 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 871.32 B: 502 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 820
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6414 E: 1M/6,7; 1.6414 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 7:00; 1.6414 D: 8:50; 1.6414 F: 10:47 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | 871.32 B: فحص; 1.6414 D: متابعه; 1.6414 F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | 871.32 B: جيد; 1.6414 D: جيد; 1.6414 F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 26.7; 1.6414 D: 26.7; 1.6414 F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | 871.32 B: لايوجد; 1.6414 D: لايوجد; 1.6414 F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | 871.32 B: 1500; 1.6414 D: 1500; 1.6414 F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | 871.32 B: 5.91; 1.6414 D: 4.85; 1.6414 F: 4.75 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 70; 1.6414 F: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | 871.32 B: 28.2; 1.6414 D: 28.1; 1.6414 F: 28.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | 871.32 B: 28.2; 1.6414 D: 28.1; 1.6414 F: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | 871.32 B: 502; 1.6414 D: 503; 1.6414 F: 505 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 820
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 871.32 B: 230; 1.6414 D: 230; 1.6414 F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | 871.32 B: 50; 1.6414 D: 50; 1.6414 F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6414 D: 400; 1.6414 F: 560 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6414 D: 400; 1.6414 F: 540 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6414 D: 370; 1.6414 F: 530 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6414 D: 0; 1.6414 F: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6414 D: 253; 1.6414 F: 354 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6414 D: 31; 1.6414 F: 44 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6414 D: 270; 1.6414 F: 377 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6414 D: 0.93; 1.6414 F: 0.94 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6414 D: -12; 1.6414 F: 28 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | 871.32 B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: 871.32 B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: 871.32 B
| ألتوقيع |  |  | 871.32 B: ألانصراف; 1.6414 E: ألحضور; 1.6414 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250723
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-23 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 226 | 231 | 226 | 228 | 222 | 230 | 227 | 230 | 202 | 260 | 226 |  |  |  |  | V1 | 398 | 395 | 398 | 395 | 399 | 390 | 398 | 399
V2 | 231 | 228 | 230 | 225 | 228 | 221 | 231 | 227 | 230 | 226 | 230 | 226 |  |  |  |  | V2 | 399 | 390 | 398 | 397 | 399 | 395 | 399 | 395
V3 | 231 | 227 | 231 | 227 | 230 | 225 | 231 | 229 | 231 | 252 | 231 | 228 |  |  |  |  | V3 | 396 | 399 | 397 | 399 | 397 | 390 | 397 | 397
I1 | 71 | 80 | 700 | 804 | 333 | 308 | 110 | 144 | 200 | 188 | 284 | 216 |  |  |  |  | I1 | 117 | 100 | 86 | 80 | 102 | 99 | 129 | 120
I2 | 60 | 68 | 708 | 847 | 354 | 329 | 92 | 117 | 189 | 178 | 285 | 209 |  |  |  |  | I2 | 85 | 75 | 82 | 90 | 112 | 100 | 166 | 150
I3 | 66 | 82 | 695 | 812 | 325 | 300 | 107 | 125 | 156 | 183 | 328 | 267 |  |  |  |  | I3 | 96 | 90 | 90 | 75 | 140 | 120 | 125 | 120
E Del | 223.17 | 223.26 | 3.1577 | 3.1589 | 976.29 | 976.75 | 1.3615 | 1.3617 | 1.4768 | 1.4771 | 1.3302 | 1.3307 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 230 | 226 | 230 | 227 | 230 | 230
| V2 | 231 | 227 | 230 | 227 | 230 | 230
| V3 | 231 | 228 | 231 | 228 | 230 | 231
| I1 | 224 | 250 | 116 | 88 | 236 | 326
| I2 | 165 | 194 | 130 | 103 | 224 | 311
| I3 | 195 | 252 | 113 | 90 | 246 | 348
| E Del | 1.3789 | 1.3793 | 872.47 | 872.64 | 1.6435 | 1.6439
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 220 | 219 | 220 | 220 | 219 | 220 | 220 | 220 | 219 |  |  |  |  | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 219
I L1 |  | 0 | 0 | 2025-01-02 | 2025-06-03 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 2025-04-02 | 2025-01-03 | 2025-09-04 |  |  |  |  | I L1 |  | 2025-01-04 | 0.0 | 2025-02-05 | 2025-01-05
I L2 |  | 2025-03-05 | 2025-03-02 | 2025-01-06 | 2025-07-08 | 2025-03-03 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-05 | 2025-10-01 |  |  |  |  | I L2 |  | 2025-01-03 | 0.0 | 2025-01-04 | 2025-01-06
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-04 | 2025-02-01 | 2025-07-05 | 2025-03-07 | 2025-07-02 | 2025-02-02 | 2025-02-01 | 2025-10-03 |  |  |  |  | I L3 |  | 2025-02-04 | 2025-01-03 | 2025-02-03 | 2025-02-07
UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |  |  |  |  | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 99
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  | حسين عباس | G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا |  |  | محمد فالح | [5 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  | عباس فارس | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | احمد فلاح
حسين عباس |  |  | منتظر ميثم | [11 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان |  |  | كرار احمد | [11 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
جهاد جواد
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-23; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1720 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1685
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-09-30
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 2025-04-09
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 68
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 24.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.2
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1720 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1685 |  | 1686
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 407
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 387
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 438
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 29
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 276
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 282
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 2
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2390 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.4 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2390 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1688 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5605
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 9:50
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.60 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-04-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 74 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 48 |  | 97
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.5 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1688 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5611 |  | 5613
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 410
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 396
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 399
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 47
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 183
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 186
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 49
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2137 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3103
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10:30
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6 |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-07; D: 3.53 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-03-28 |  | 2.60
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 80 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 91
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 24.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0 |  | 27.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2137; D: 2140 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3103 |  | 3104
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 739 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 306
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 743 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 334
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 745 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 300
| Earth Current (A) |  |  | D: 16 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 63
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 495 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 207
| Total Load (KW) % |  |  | D: 61 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 64
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 500 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 218
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 140 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 52
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2094 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2082
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-31 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 |  | 3.99
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 78
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2094 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2082 |  | 2085
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 329
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 394
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 306
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 206
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 209
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 14
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2037 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2036
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:05 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10:05
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.37; D: 2025-04-09 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37 |  | 4.70
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2037; D: 2039 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2036 |  | 2037
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 303 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 301
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 274 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 269
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 221 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 316
| Earth Current (A) |  |  | D: 17 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 195 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 194
| Total Load (KW) % |  |  | D: 24 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 24
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 199 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 197
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 24 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1630 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1698
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6; D: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.70; D: 2025-03-21 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 90 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 56
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1630; D: 1632 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2698
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 434 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 414 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 434 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 18 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 288 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 36 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 298 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 43 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1377
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.48 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.60
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 47
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 21.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1377
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 502 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 820
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10:37 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.91 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 502 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 820
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250724
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-24 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 A | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 |  | 232 | 231 | 230 |  | 228 | 231 | 230 | 207 | 229 | 229 | 229 |  |  |  |  | V1 | 397 |  | 410 |  | 411 |  | 415
V2 |  | 235 | 230 | 230 |  | 228 | 231 | 230 | 231 | 230 | 229 | 230 |  |  |  |  | V2 | 397 |  | 414 |  | 414 |  | 410
V3 |  | 233 | 231 | 230 |  | 230 | 233 | 231 | 258 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 397 |  | 416 |  | 416 |  | 414
I1 |  | 25 | 629 | 839 |  | 260 | 141 | 118 | 220 | 329 | 313 | 335 |  |  |  |  | I1 | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 134
I2 |  | 24 | 625 | 842 |  | 265 | 116 | 110 | 224 | 306 | 316 | 327 |  |  |  |  | I2 | 55 |  | 72 |  | 97 |  | 148
I3 |  | 34 | 607 | 846 |  | 248 | 136 | 110 | 223 | 313 | 370 | 360 |  |  |  |  | I3 | 61 |  | 76 |  | 134 |  | 131
E Del |  | 224.31 |  | 3.1642 |  | 978.91 | 1.3626 | 1.3628 | 1.4785 | 1.4788 | 1.3323 | 1.3326 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 | 230 | 229 | 230 | 230 | 229
| V2 | 229 | 230 | 229 | 230 | 231 | 230
| V3 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230
| I1 | 303 | 310 | 129 | 131 | 182 | 436
| I2 | 263 | 253 | 133 | 133 | 160 | 411
| I3 | 321 | 299 | 134 | 118 | 174 | 443
| E Del | 1.3813 | 1.3817 | 873.67 | 873.79 | 1.6457 | 1.6461
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-02-05 | 0.0 | 2025-01-06 | 2025-02-04
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-03 | 0.0 | 2025-01-04 | 2025-01-06
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-08
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 99 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ | [14 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد | [14 empty] | م.رضا حمودي | [8 empty] | احمد فلاح
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | حيدر خالد
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | [19 empty] | حيدر خالد
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1720 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1686
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 7.50; F: 2025-10-30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة; F: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1; D: 26.1; F: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65; D: 3.94; F: 2025-04-15 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 67; F: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.7; F: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.2; F: 27.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1720; D: 1721; F: 1722 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1686
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 268; F: 212 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 265; F: 206 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 324; F: 244 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 23; F: 17 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 195; F: 150 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 27; F: 22 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 197; F: 152 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.99; F: 0.99 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 0 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2390 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.4 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2390 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; E: 2025\7\24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1690 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5619
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m.المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500.المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 12:19 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7:45
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.37; D: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12 |  | 4.40
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 56; D: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 88
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.5 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1690; D: 1692 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5619 |  | 5620
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 417 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 278
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 375 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 280
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 400 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 265
| Earth Current (A) |  |  | D: 27 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 31
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 269 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 123
| Total Load (KW) % |  |  | D: 33 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 30
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 276 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 128
| Power Factor |  |  | D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 71 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 32
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 12:35
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2160; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3110 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2143 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3109
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: AB\1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | AB\400 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 7:43; F: 11:22 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5; F: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.60; D: 2025-04-04; F: 3.73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 71; D: 73; F: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 57
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.4; D: 25.3; F: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.1; F: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2137; D: 2143; F: 2144 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3109
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 412; F: 664 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 430; F: 669 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 394; F: 652 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 27; F: 33 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 281; F: 442 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 35; F: 55 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 288; F: 460 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.97; F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 50; F: 127 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2094 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2089
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: C\1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | D\1M |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:00; F: 11:10 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايووجد; F: لايووجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43; D: 4.55; F: 2025-04-13 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 74; F: 78 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 58
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8; F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.3; D: 28.3; F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2094; D: 2096; F: 2097 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2089
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 215; F: 374 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 193; F: 338 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 188; F: 340 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 16; F: 19 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 136; F: 238 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 17; F: 29 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 138; F: 243 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98; F: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 3; F: 21 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2042 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2042
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: E\1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | F\1M |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:00; F: 11:14 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 11:14
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.6; F: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.75; D: 4.04; F: 2025-04-14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.95 |  | 4.45
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; D: 73; F: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.9; F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2; F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2042; D: 2044; F: 2045 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2042 |  | 2043
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 420; F: 264 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 264
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 390; F: 234 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 232
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 446; F: 278 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 289
| Earth Current (A) |  |  | D: 25; F: 19 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 22
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 283; F: 175 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 178
| Total Load (KW) % |  |  | D: 35; F: 21 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 21
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 292; F: 181 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 176
| Power Factor |  |  | D: 0..96; F: 0.98 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 33; F: 17 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 19
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10 |  | 12:35
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
|  |  |  | G: حسين صباح نوري | [10 empty] | حسين صباح نوري
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1633 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2703
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: GH\1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | GH\400 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 8:00; F: 11:17 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6; D: 27.6; F: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.78; D: 3.33; F: 2.97 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.2
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 69; D: 85; F: 90 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 65
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.9; F: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.1; F: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1633; D: 1634; F: 1636 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2703
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 394; F: 544 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 365; F: 527 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 388; F: 549 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 20; F: 22 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 257; F: 359 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 32; F: 44 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 364; F: 374 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.96; F: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 35; F: 68 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; F: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
عليل شوط
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1381
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: AB\250; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | GH\250 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.48 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 64
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 21.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1381
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025\7\24; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-24 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 512 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 823
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 6\7.1M; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500.\6\7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 11:25 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.67; D: 4.86 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08 |  | 4.44
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.0 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 28:0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28:1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 512; D: 513 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 823 |  | 824
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 500 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 238
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 490 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 224
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 470 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 245
| Earth Current (A) |  |  | D: 0 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 316 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 148
| Total Load (KW) % |  |  | D: 39 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 74
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 336 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 163
| Power Factor |  |  | D: 0.94 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.90
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 19 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
| Stopped Time |  |  | B: 7:10; D: 12:35 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل صالح

## 20250726
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
[11 empty] | 223 |  |  | 0.75*0.75
| 2025-07-26 |  |  | التاريخ |  |  | السبت |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
223
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 231 | 223 | 230 | 224 | 229 | 223 | 230 | 227 | 230 | 205 | 230 | 227 |  |  |  |  | V1 | 399 | 390 | 399 | 399 | 399 | 398 | 399 | 395
V2 | 230 | 226 | 230 | 224 | 229 | 223 | 231 | 228 | 230 | 229 | 231 | 227 |  |  |  |  | V2 | 399 | 395 | 398 | 395 | 398 | 399 | 398 | 390
V3 | 231 | 225 | 231 | 226 | 230 | 227 | 231 | 229 | 231 | 254 | 231 | 228 |  |  |  |  | V3 | 398 | 399 | 399 | 399 | 399 | 390 | 399 | 395
I1 | 60 | 81 | 817 | 876 | 166 | 255 | 72 | 94 | 190 | 199 | 196 | 188 |  |  |  |  | I1 | 101 | 110 | 65 | 70 | 57 | 60 | 130 | 125
I2 | 58 | 66 | 807 | 917 | 168 | 292 | 42 | 65 | 189 | 186 | 173 | 164 |  |  |  |  | I2 | 68 | 60 | 66 | 66 | 70 | 75 | 151 | 160
I3 | 69 | 80 | 804 | 881 | 164 | 254 | 53 | 74 | 181 | 202 | 240 | 226 |  |  |  |  | I3 | 69 | 80 | 67 | 80 | 114 | 100 | 133 | 150
E Del | 226.00 | 226,15 | 3.1681 | 3,1696 | 980.45 | 980,83 | 1.3637 | 1,3638 | 1.4800 | 1,4804 | 1.3337 | 1,3340 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 | 225 | 230 | 225 | 229 | 225
| V2 | 231 | 226 | 231 | 226 | 230 | 225
| V3 | 230 | 227 | 231 | 227 | 230 | 227
| I1 | 282 | 333 | 70 | 55 | 486 | 547
| I2 | 235 | 293 | 67 | 61 | 455 | 529
| I3 | 281 | 343 | 71 | 58 | 486 | 560
| E Del | 1.3838 | 1,3843 | 874.80 | 874,90 | 1.6482 | 1,6492
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 219
I L1 | [14 empty] | I L1 |  | 2025-02-06 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-02-03
I L2 | [14 empty] | I L2 |  | 2025-01-04 | 0.1 | 2025-01-05 | 2025-01-04
I L3 | [14 empty] | I L3 |  | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-01-07
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%) |  | 100 | 99 | 99 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | G: عباس فارس |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | محمد فالح
حسين عباس |  |  |  | G: كرار احمد |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان |  |  |  | G: محمد باسم |  |  | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
ياسر عامر | [14 empty] | عباس ضياء
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
|  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس فارس | F: كرار احمد
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
هادي_ياسر(صباحي)
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1727 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1690
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 12.00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-07-15 |  | 10.00 |  | 11.45
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1; D: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65; D: 4.40 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 2025-04-10 |  | 3.84 |  | 3.79
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 68 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 68 |  | 71 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 24.4 |  | 23.8 |  | 23.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.3 |  | 22.7 |  | 21.7
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1727; D: 1728 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1689 |  | 1691 |  | 1692 |  | 1694
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 414 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 268 |  | 351 |  | 415
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 432 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 280 |  | 352 |  | 442
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 454 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 330 |  | 392 |  | 465
| Earth Current (A) |  |  | D: 23 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 22 |  | 23 |  | 25
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 299 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 197 |  | 246 |  | 296
| Total Load (KW) % |  |  | D: 34 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 26 |  | 32 |  | 39
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 302 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 199 |  | 248 |  | 304
| Power Factor |  |  | D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.97 |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2391 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.4 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2391 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1694 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5630
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.55 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.5
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1694 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5630
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2343; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3303 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2146 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3122
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.50 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2146 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3122
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2102 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2090
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-31 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-13
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2102 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2090
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2100; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2047 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2044
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2047 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2044
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1638 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2715
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-24 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2.68 |  | 2.68
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 87 |  | 87
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4 |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1638 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2715 |  | 2715
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 132
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 152
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 157
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 27
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 102
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 102
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.99
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 39
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
استمرار في تشغيل المولده لحاجتها لشحن الخلايا الشمسيه طوال الليل حتى الصباح
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1525; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1377
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.88 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 46 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
عدم تشغيل المولده بسب خلل في الفولتيه
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-26; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-26 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 515 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 827
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-06-21 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 47 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 51
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 515 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 827
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250727
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 9 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-27 |  |  | التاريخ |  |  | الاحد |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 231 | 231 | 228 | 229 | 226 | 233 | 231 | 209 | 229 | 232 | 229 |  |  |  |  | V1 | 408 | 407 | 407 | 407 | 405 | 405 | 407 | 407
V2 | 233 | 233 | 231 | 228 | 229 | 226 | 233 | 231 | 234 | 230 | 232 | 230 |  |  |  |  | V2 | 406 | 405 | 404 | 407 | 403 | 403 | 406 | 406
V3 | 230 | 231 | 234 | 231 | 233 | 229 | 235 | 232 | 261 | 231 | 235 | 231 |  |  |  |  | V3 | 406 | 406 | 403 | 408 | 401 | 402 | 403 | 403
I1 | 73 | 63 | 644 | 506 | 241 | 190 | 79 | 90 | 193 | 351 | 295 | 453 |  |  |  |  | I1 | 139 | 139 | 87 | 89 | 161 | 165 | 167 | 170
I2 | 64 | 45 | 670 | 506 | 261 | 186 | 53 | 60 | 195 | 347 | 299 | 450 |  |  |  |  | I2 | 127 | 128 | 64 | 70 | 152 | 155 | 141 | 150
I3 | 71 | 68 | 664 | 507 | 251 | 183 | 67 | 69 | 196 | 333 | 355 | 490 |  |  |  |  | I3 | 131 | 133 | 71 | 74 | 146 | 149 | 139 | 147
E Del | 226.92 | 227.07 | 3.1732 | 3,1748 | 982.14 | 982,61 | 1.3644 | 1,3645 | 1.4813 | 1,4818 | 1.3347 | 1,3354 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 232 | 235 | 234 | 230 | 232 | 230
| V2 | 232 | 234 | 234 | 229 | 233 | 230
| V3 | 234 | 236 | 237 | 231 | 235 | 232
| I1 | 216 | 45 | 80 | 38 | 402 | 164
| I2 | 166 | 13 | 82 | 27 | 373 | 148
| I3 | 219 | 18 | 83 | 60 | 412 | 163
| E Del | 1.3863 | 1,3868 | 875.42 | 875,69 | 1.6508 | 1,6516
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 220 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 |  |  |  |  | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 219
I L1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-03-05 | 4.0 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 2025-01-03 | 2025-03-08 |  |  |  |  | I L1 |  | 2025-02-05 | 0.0 | 2025-01-06 | 2025-02-04
I L2 |  | 2025-03-04 | 2025-03-02 | 2025-01-04 | 2025-03-07 | 2025-03-04 | 2025-01-06 | 2025-02-01 | 2025-01-06 | 2025-02-05 |  |  |  |  | I L2 |  | 2025-01-03 | 0.0 | 2025-01-04 | 2025-01-06
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-03 | 2.0 | 2025-04-07 | 2025-03-09 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 2025-02-02 | 2.0 |  |  |  |  | I L3 |  | 2025-01-04 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-08
UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |  |  |  |  | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 99 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  | عباس ضياء | G: كرار احمد |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  | محمد باسم | G: عباس فارس |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | ياسر عامر
حسين عباس |  |  |  | G: عبدالله علوان |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس فارس | F: كرار احمد | [10 empty] | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1732 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1695
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 2025-07-15 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1; D: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65; D: 3.94 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 68 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1732; D: 1733 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1695
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 303 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 297 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 358 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 22 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 217 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 29 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 220 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.98 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 0 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2391 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.4 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2391 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1699 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5634
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 2025-11-30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 8:15
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.37; D: 2025-04-19 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12 |  | 2025-04-28
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50; D: 76 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 88
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.5 |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1699; D: 1700 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5634 |  | 5635
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 381 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 356
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 388 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 368
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 386 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 371
| Earth Current (A) |  |  | D: 21 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 53
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 263 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 157
| Total Load (KW) % |  |  | D: 24 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 28
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 271 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 167
| Power Factor |  |  | D: 0.97 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 23 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2343; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3303 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2153 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3128
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10.55 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-05-19; D: 3.73 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.44
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54; D: 77 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 54
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; D: 25.3 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; D: 29.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2153; D: 2154 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3128
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 737 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 716 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 702 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 33 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 480 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 60 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 502 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 138 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2102 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2098
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 10.38; F: 2025-11-20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه; F: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد; F: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7; F: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد; F: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500; F: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43; D: 4.40; F: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53; D: 77; F: 79 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 61
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; D: 27.8; F: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2; F: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2102; D: 2103; F: 2104 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2098
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230; F: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50; F: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 363; F: 391 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 318; F: 356 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 326; F: 358 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 20; F: 19 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 232; F: 250 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 29; F: 31 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 236; F: 257 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.97; F: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 22; F: 29 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2252; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2051 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2049
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 2025-11-20 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-10-20 |  | 2025-11-20
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6; D: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.7 |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65; D: 4.45 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-19 |  | 4.37 |  | 4.34
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 58; D: 76 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 75 |  | 76
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.7; D: 27.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2051; D: 2052 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2049 |  | 2050 |  | 2051
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 339 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 661 |  | 339
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 308 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 594 |  | 305
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 350 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 680 |  | 353
| Earth Current (A) |  |  | D: 18 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 39 |  | 22
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 221 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 433 |  | 219
| Total Load (KW) % |  |  | D: 27 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 54 |  | 27
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 229 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 449 |  | 225
| Power Factor |  |  | D: 0.96 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 34 |  |  | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 73 |  | 30
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1643 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2715
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 11:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6; D: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.61; D: 3.68 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52; D: 81 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9; D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1643; D: 1645 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2716
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 629 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 605 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 631 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 412 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 51 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 431 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 90 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1710; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1377
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.80 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
عدم تشغيل المولده بسب خلل في الفولتيه
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-27; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-27 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 523 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 828
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; D: 11.35 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-06-21; D: 4.65 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-20
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 48; D: 75 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; D: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 523; D: 525 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 828
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | D: 680 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | D: 680 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | D: 660 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | D: 440 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | D: 55 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | D: 470 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | D: 0.93 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | D: 70 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250728
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 11 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-28 |  |  | التاريخ |  |  | الاثنين |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | [16 empty] | V1 | 398 | 398 | 397 | 399 | 397 | 399 | 399 | 399
V2 | [16 empty] | V2 | 401 | 398 | 403 | 398 | 401 | 398 | 394 | 398
V3 | [16 empty] | V3 | 403 | 399 | 404 | 399 | 402 | 399 | 399 | 398
I1 | [16 empty] | I1 | 108 | 122 | 78 | 80 | 37 | 48 | 172 | 208
I2 | [16 empty] | I2 | 73 | 85 | 72 | 77 | 60 | 67 | 210 | 259
I3 | [16 empty] | I3 | 38 | 97 | 98 | 88 | 80 | 104 | 181 | 215
E Del | [16 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1
V2
V3
I1
I2
I3
E Del
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 219 | 220 | 219 | 220 | 220 | 220 | 219 | 220 | 218 |  |  |  |  | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 219
I L1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-03-03 | 2025-02-08 | 2025-04-01 | 2025-01-03 | 2025-03-06 |  |  |  |  | I L1 |  | 2025-02-06 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-02-03
I L2 |  | 2025-03-05 | 2025-02-02 | 2025-01-04 | 2025-03-03 | 2.0 | 2025-01-06 | 2.0 | 2025-01-06 | 2025-02-02 |  |  |  |  | I L2 |  | 2025-01-04 | 0.1 | 2025-01-05 | 2025-01-04
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-04 | 2.0 | 2025-04-02 | 2025-02-02 | 2025-02-06 | 2025-02-02 | 2025-02-01 | 2.0 |  |  |  |  | I L3 |  | 2025-01-03 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-01-07
UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |  |  |  |  | UPS SOC (%) |  | 100 | 99 | 99 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  | كرار احمد | [11 empty] | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  | عباس فارس | [11 empty] | م.رضا حمودي | [8 empty] | نوار حيدر
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
نوار حيدر
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-28; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1737 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1695
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-09-10 |  | 11.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.65 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 2025-04-09 |  | 3.97
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 67 |  | 70
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 24.6 |  | 24.1
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.4 |  | 22.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1737 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1695 |  | 1696 |  | 1697
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 286 |  | 458
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 320 |  | 477
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 337 |  | 491
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 18 |  | 18
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 210 |  | 321
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 28 |  | 42
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 216 |  | 327
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 8 |  | 8
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2395 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.56 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.4 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.7 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2395 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | E: 28\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 28\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: المحطه1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | المحطه500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | E: 28\7\2025; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 28\7\2025 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 6\7\1m; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 6\7\500 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
نوفل.صالح

## 20250729
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 11 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-29 |  |  | التاريخ |  |  | الثلاثاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 230 | 231 | 230 | 230 | 227 | 227 | 224 | 230 | 230 | 229 | 230 | 230 |  |  |  |  | V1 | 399 | 411 | 398 | 410 | 397 | 413 | 396 | 408
V2 | 233 | 233 | 230 | 230 | 228 | 227 | 224 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | V2 | 397 | 415 | 399 | 409 | 398 | 411 | 399 | 411
V3 | 230 | 230 | 231 | 231 | 230 | 230 | 226 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |  |  |  | V3 | 399 | 417 | 399 | 410 | 398 | 414 | 399 | 413
I1 | 73 | 59 | 733 | 882 | 309 | 356 | 110 | 157 | 176 | 332 | 158 | 263 |  |  |  |  | I1 | 124 | 118 | 57 | 51 | 124 | 141 | 139 | 150
I2 | 64 | 43 | 713 | 872 | 319 | 369 | 86 | 133 | 165 | 321 | 139 | 251 |  |  |  |  | I2 | 116 | 120 | 44 | 33 | 138 | 129 | 125 | 143
I3 | 71 | 63 | 694 | 845 | 304 | 344 | 99 | 142 | 163 | 319 | 190 | 287 |  |  |  |  | I3 | 109 | 122 | 49 | 41 | 129 | 130 | 130 | 138
E Del | 228.88 | 228.73 | 3.1835 | 3.1850 | 985.93 | 986.56 | 1.3656 | 1.3659 | 1.4838 | 1.4843 | 1.3378 | 1.3384 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 | 229 | 230 | 230 | 229 | 229
| V2 | 231 | 230 | 231 | 230 | 230 | 230
| V3 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 230
| I1 | 256 | 385 | 23 | 94 | 257 | 447
| I2 | 203 | 338 | 18 | 95 | 234 | 415
| I3 | 242 | 367 | 24 | 90 | 248 | 444
| E Del | 1.3934 | 1.3941 | 876.56 | 876.67 | 1.6570 | 1.6577
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | UPS V OUT |  | 220 | 220 | 219 | 220
I L1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-03-01 | 2025-02-09 | 4.0 | 2025-01-03 | 2025-03-06 |  |  |  |  | I L1 |  | 2025-02-08 | 2025-03-03 | 2025-02-06 | 2025-01-07
I L2 |  | 2025-03-05 | 2025-03-02 | 2025-01-05 | 2025-03-03 | 2025-02-08 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2.0 |  |  |  |  | I L2 |  | 2025-01-06 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-01-05
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-04 | 2.0 | 4.0 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-02-02 | 2.0 | 2025-02-01 |  |  |  |  | I L3 |  | 2025-01-08 | 2025-01-04 | 2025-01-08 | 2025-02-03
UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |  |  |  |  | UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  | عباس فارس | G: م.علي مطلكـ |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  | كرار احمد | G: جهاد جواد |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس |  |  |  | G: عباس ضياء |  |  | رضا فاضل
عبدالله علوان |  |  |  | G: مرتضى عبدالكاظم |  |  | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | مرتضى عبدالكاظم | F: مرتضى عبدالكاظم | [5 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | م.علي رضا
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-29; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1737 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1699
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-07-15 |  | 11.00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.35 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.50 |  | 3.99 |  | 3.84
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 65 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 24.2 |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.8 |  | 21.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1737 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1699 |  | 1700 |  | 1701
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 208 |  | 422
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 195 |  | 421
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 253 |  | 462
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 21 |  | 25
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 149 |  | 293
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 20 |  | 39
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 150 |  | 300
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.99 |  | 0.97
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 0
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2399 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-03-24 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2399 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | bar: B
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Check | [13 empty] | Check
| Engine Oil Level | [13 empty] | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage | [13 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) | [13 empty] | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) | [13 empty] | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) | [13 empty] | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) | [13 empty] | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) | [13 empty] | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) | [13 empty] | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) | [13 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) | [13 empty] | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time | [13 empty] | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250730
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 11 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-30 |  |  | التاريخ |  |  | الاربعاء |  |  | اليوم | [8 empty] | التاريخ | [5 empty] | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 231 |  | 231 |  | 221 |  | 231 |  | 205 |  | 228 | [5 empty] | V1 | 399 | 400 | 399 | 400 | 398 | 400 | 400 | 401
V2 | 230 |  | 232 |  | 222 |  | 231 |  | 229 |  | 228 | [5 empty] | V2 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 | 401 | 400
V3 | 231 |  | 231 |  | 225 |  | 231 |  | 256 |  | 230 | [5 empty] | V3 | 400 | 401 | 401 | 401 | 400 | 401 | 400 | 400
I1 | 73 |  | 359 |  | 293 |  | 128 |  | 233 |  | 140 | [5 empty] | I1 | 122 | 130 | 40 | 44 | 138 | 140 | 144 | 137
I2 | 64 |  | 304 |  | 315 |  | 113 |  | 236 |  | 139 | [5 empty] | I2 | 125 | 129 | 37 | 37 | 125 | 138 | 124 | 135
I3 | 80 |  | 304 |  | 289 |  | 129 |  | 229 |  | 189 | [5 empty] | I3 | 129 | 125 | 33 | 42 | 122 | 133 | 122 | 127
E Del | 229.39 |  | 3.1885 |  | 987.74 |  | 1.3367 |  | 1.4851 |  | 1.3390 | [5 empty] | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 229 |  |  |  | 230
| V2 | 231 |  |  |  | 231
| V3 | 231 |  |  |  | 231
| I1 | 222 |  |  |  | 184
| I2 | 168 |  |  |  | 154
| I3 | 201 |  |  |  | 176
| E Del | 1.3962 |  |  |  | 1.6592
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT |  | 220 | 220 | 220 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | UPS V OUT
I L1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-03-03 | 2025-02-09 | 2025-04-01 | 2025-01-03 | 2025-03-06 |  |  |  |  | I L1
I L2 |  | 2025-03-05 | 2025-02-02 | 2025-01-05 | 2025-03-03 | 2.0 | 2025-01-06 | 2.0 | 2025-01-06 | 2.0 |  |  |  |  | I L2
I L3 |  | 2025-02-05 | 2025-01-04 | 2.0 | 4.0 | 2025-02-02 | 2025-02-05 | 2025-02-02 | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  |  |  |  | I L3
UPS SOC (%) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 |  |  |  |  | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | 1.6592 D: كادر الشفت المسائي; 1.6592 G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  | كرار احمد | 1.6592 G: م.علي مطلكـ |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.رضا حمودي
جهاد جواد |  |  | عباس فارس | 1.6592 G: جهاد جواد |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | رضا فاضل
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | 1.6592 F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  |  | 1.6592 F: جهاد جواد | [5 empty] | م.رضا حمودي |  |  |  |  | رضا فاضل
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1738 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1707
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1M/الاولى; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 1.6592 D: 2025-11-30 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 7.55 |  | 2025-11-26
| Check |  |  | B: فحص; 1.6592 D: متابعة |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 1.6592 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1; 1.6592 D: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 1.6592 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 1.6592 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-15; 1.6592 D: 4.50 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-04-25 |  | 2025-04-04 |  | 3.34
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; 1.6592 D: 69 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 68 |  | 72
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1; 1.6592 D: 25.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 24.0 |  | 23.8
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.3; 1.6592 D: 27.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.3 |  | 22.6
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1738; 1.6592 D: 1738 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1707 |  | 1703 |  | 1705
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 1.6592 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6592 D: 368 |  |  | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 300 |  | 366
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6592 D: 365 |  |  | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 290 |  | 375
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6592 D: 417 |  |  | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 322 |  | 415
| Earth Current (A) |  |  | 1.6592 D: 22 |  |  | Earth Current (A) |  |  |  |  | 17 |  | 20
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 207 |  | 261
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6592 D: 34 |  |  | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 27 |  | 34
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6592 D: 264 |  |  | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 209 |  | 265
| Power Factor |  |  | 1.6592 D: 0.98 |  |  | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 4 |  | 3
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2400 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 450/KV; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-03-20 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2400 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1708 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5653
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1m/المحطه; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 1.6592 D: 12:05 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; 1.6592 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 1.6592 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 1.6592 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 1.6592 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 1.6592 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.31; 1.6592 D: 4.43 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-05-12
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51; 1.6592 D: 55 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 52
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8; 1.6592 D: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; 1.6592 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1708; 1.6592 D: 1710 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5653
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 1.6592 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6592 D: 418 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6592 D: 439 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6592 D: 446 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6592 D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6592 D: 235 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6592 D: 36 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6592 D: 303 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6592 D: 0.97 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6592 D: 73 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2343; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3303 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2163 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3140
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1m/AB; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 1.6592 D: 11:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; 1.6592 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 1.6592 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5; 1.6592 D: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 1.6592 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 1.6592 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.68; 1.6592 D: 3.97 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.56
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55; 1.6592 D: 76 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2; 1.6592 D: 25.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1; 1.6592 D: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2163; 1.6592 D: 2165 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3140
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 1.6592 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6592 D: 698 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6592 D: 652 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6592 D: 663 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6592 D: 24 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6592 D: 452 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6592 D: 56 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6592 D: 469 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6592 D: 0.95 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6592 D: 123 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2112 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2103
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1M/C; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.31 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 53 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2112 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2103
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2252; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2061 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2058
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1M/E; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.75 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 68 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 69
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2061 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2058
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1651 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2725
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1M/GH; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 1.6592 D: 10:55 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; 1.6592 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 1.6592 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6; 1.6592 D: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 1.6592 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 1.6592 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 3.73; 1.6592 D: 2.91 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57; 1.6592 D: 90 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 53
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9; 1.6592 D: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0; 1.6592 D: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1651; 1.6592 D: 1652 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2725
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 1.6592 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6592 D: 368 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6592 D: 333 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6592 D: 364 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6592 D: 21 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6592 D: 238 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6592 D: 29 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6592 D: 245 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6592 D: 0.96 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6592 D: 27 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1710; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 250/AB; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.96 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 48 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
عدم تشغيل المولده بسبب ضعف في فولتيه البطاريه
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; 1.6592 E: 2025-07-30; 1.6592 H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-30 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 536 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 831
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 1.6592 E: 1M/6,7; 1.6592 H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00; 1.6592 D: 12:10 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص; 1.6592 D: متابعه |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد; 1.6592 D: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7; 1.6592 D: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد; 1.6592 D: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500; 1.6592 D: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.93; 1.6592 D: 4.8 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51; 1.6592 D: 72 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2; 1.6592 D: 28 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2; 1.6592 D: 28.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 536; 1.6592 D: 538 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 831
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230; 1.6592 D: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50; 1.6592 D: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) |  |  | 1.6592 D: 510 |  |  | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) |  |  | 1.6592 D: 500 |  |  | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) |  |  | 1.6592 D: 480 |  |  | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) |  |  | 1.6592 D: 0 |  |  | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) |  |  | 1.6592 D: 322 |  |  | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % |  |  | 1.6592 D: 40 |  |  | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) |  |  | 1.6592 D: 342 |  |  | Gen. Load (KVA)
| Power Factor |  |  | 1.6592 D: 0.93 |  |  | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.6592 D: 13 |  |  | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; 1.6592 E: ألحضور; 1.6592 J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص

## 20250731
| العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [11 empty] | العدد |  |  | العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية | [10 empty] | عدد المنتسبين
[13 empty] | 11 | [13 empty] | 9
| شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي) | [14 empty] | شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
0.75*0.75
| 2025-07-31 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم | [5 empty] | 2025/6/31 |  |  | التاريخ |  |  | الخميس |  |  | اليوم
| محطة الرفع |  | المركز (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D) |  | المدرسة (E) | [6 empty] | المدرسة (A) |  | الروضة (B) |  | المدرسة (C) |  | المدرسة (D)
الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM |  |  |  |  | الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
V1 | 238 | 230 | 240 | 229 | 237 | 230 | 242 | 232 | 216 | 210 | 244 | 234 |  |  |  |  | V1 | 398 | 400 | 399 | 402 | 399 | 399 | 399 | 403
V2 | 241 | 233 | 238 | 228 | 236 | 230 | 242 | 233 | 242 | 234 | 243 | 234 |  |  |  |  | V2 | 398 | 399 | 399 | 400 | 399 | 405 | 398 | 400
V3 | 239 | 230 | 240 | 232 | 239 | 234 | 245 | 235 | 267 | 233 | 244 | 237 |  |  |  |  | V3 | 397 | 401 | 397 | 400 | 398 | 403 | 397 | 401
I1 | 59 | 72 | 913 | 916 | 262 | 274 | 124 | 221 | 46 | 267 | 176 | 306 |  |  |  |  | I1 | 102 | 114 | 75 | 67 | 41 | 51 | 85 | 73
I2 | 49 | 58 | 884 | 961 | 278 | 304 | 99 | 208 | 34 | 280 | 153 | 295 |  |  |  |  | I2 | 73 | 86 | 69 | 58 | 68 | 63 | 99 | 81
I3 | 65 | 75 | 889 | 952 | 258 | 277 | 120 | 222 | 30 | 278 | 215 | 357 |  |  |  |  | I3 | 76 | 69 | 77 | 60 | 88 | 71 | 92 | 69
E Del | 230.08 | 230.18 | 3.1929 | 3.19.46 | 989.57 | 990.07 | 1.3677 | 1.3680 | 1.8463 | 1.4866 | 1.3404 | 1.3409 |  |  |  |  | E Del
|  | المدرسة (F) |  | الروضة (G) |  | المدرسة (H) |  | المدرسة (I) |  | المدرسة (J)
| الوقت | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM | 9 AM | 12 PM
| V1 | 243 | 232 | 241 | 233 | 242 | 233
| V2 | 244 | 233 | 240 | 233 | 241 | 233
| V3 | 244 | 235 | 241 | 235 | 242 | 236
| I1 | 239 | 397 | 45 | 72 | 111 | 310
| I2 | 186 | 360 | 47 | 82 | 62 | 291
| I3 | 214 | 415 | 49 | 85 | 97 | 317
| E Del | 1.3987 | 1.3993 | 877.51 | 877.64 | 1.6604 | 1.6608
|  | A1 |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |  |  |  |  | A | B | C | D
UPS V OUT | [14 empty] | UPS V OUT
I L1 | [14 empty] | I L1
I L2 | [14 empty] | I L2
I L3 | [14 empty] | I L3
UPS SOC (%) | [14 empty] | UPS SOC (%)
اسماء الكادر
م.علي يسري |  |  | كادر الشفت الليلي | D: كادر الشفت المسائي; G: كادر الشفت الصباحي |  |  | اسماء الكادر |  |  | كادر الشفت الليلي |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  | كادر الشفت الصباحي
م.علي مطلكـ |  |  |  | G: جهاد جواد |  |  | م.علي رضا | [8 empty] | م.علي رضا
جهاد جواد |  |  |  | G: عباس ضياء |  |  | م.رضا حمودي | [8 empty] | م.رضا حمودي
حسين عباس | [14 empty] | رضا فاضل | [8 empty] | حيدر خالد
عبدالله علوان | [14 empty] | نوار حيدر
منتظر ميثم | [14 empty] | محمد فالح
عباس ضياء | [14 empty] | ياسر عامر
عباس فارس | [14 empty] | حيدر خالد
مرتضى عبدالكاظم | [14 empty] | احمد فلاح
كرار احمد | [14 empty] | هادي فالح
محمد باسم |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm | F: مسجل قراءات 9:00 am | [5 empty] | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am
|  |  | عباس ضياء | F: جهاد جواد | [5 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | حيدر خالد
| المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [13 empty] | المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1807; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1775 | [5 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1738 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1707
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/الاولى; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/الثانيه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 2025-08-30
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص |  | متابعة
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-04-15 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 2025-04-25 |  | 3.84
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 55 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 69
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.1 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.3 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 24.4 |  | 22.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1738 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1707 |  | 1708
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 317
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 315
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 341
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 16
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 220
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 29
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 223
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time |  |  | 2025-07-10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2550; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [8 empty] | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2400 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 450/KV; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours)
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.0 |  |  | Battery Voltage (V)
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM)
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 2025-03-20 |  |  | Oil Pressure (bar)
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 57 |  |  | Coolant temp (C°)
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.9 |  |  | Battery Voltage (V)
| Charge Alt (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Charge Alt (V)
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2400 |  |  | Run Time (Hours)
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V)
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz)
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 2025-07-10 |  |  | Stopped Time
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1890; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 5802 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1710 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 5661
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/المحطه; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/المحطه |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.31 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 50 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 63
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 28.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1710 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 5661
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2343; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3303 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2166 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3145
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1m/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/AB |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.56
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 25.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
| Charge Alt (V) |  |  | B: 29.1 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2166 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 3145
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2200; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2150 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2114 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2104
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/C; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/D |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.43 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 51 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.8 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2114 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2104
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 2252; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2175 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 2063 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2061
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/E; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M/F |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.97 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.43
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 52 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 55
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
| Run Time (Hours) |  |  | B: 2063 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2061
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1730; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2830 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1654 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2726
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/GH; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.6 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 4.14 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.64
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.9 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.0 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1654 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 2726
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 1710; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 1509 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1381
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 250/AB; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250/GH |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.5 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 6.04 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.52
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 48 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 50
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 27.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 23.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 25.5 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 21.9
| Run Time (Hours) |  |  | B: 1509 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 1381
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
| ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | B: 633; E: 2025-07-31; H: ألتاريخ |  |  | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 881 |  |  | 2025-07-31 |  |  | ألتاريخ
| ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | B: 542 |  |  | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 832
| مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | E: 1M/6,7; H: موقع ألمولدة |  |  | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500/6,7 |  |  | موقع ألمولدة
| Run Time (Hours) |  |  | B: 7:00 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
| Check |  |  | B: فحص |  |  | Check |  |  | فحص
| Engine Oil Level |  |  | B: جيد |  |  | Engine Oil Level |  |  | جيد
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 26.7 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
| Oil,Fuel,Water leakage |  |  | B: لايوجد |  |  | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
| Engine Speed (RPM) |  |  | B: 1500 |  |  | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
| Oil Pressure (bar) |  |  | B: 5.67 |  |  | Oil Pressure (bar) |  |  | 5
| Coolant temp (C°) |  |  | B: 54 |  |  | Coolant temp (C°) |  |  | 66
| Battery Voltage (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
| Charge Alt (V) |  |  | B: 28.2 |  |  | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
| Run Time (Hours) |  |  | B: 542 |  |  | Run Time (Hours) |  |  | 832
| Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | B: 230 |  |  | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
| Gen. Frequency (Hz) |  |  | B: 50 |  |  | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
| Gen. Current L1 (A) | [13 empty] | Gen. Current L1 (A)
| Gen. Current L2 (A) | [13 empty] | Gen. Current L2 (A)
| Gen. Current L3 (A) | [13 empty] | Gen. Current L3 (A)
| Earth Current (A) | [13 empty] | Earth Current (A)
| Gen. Load (KW) | [13 empty] | Gen. Load (KW)
| Total Load (KW) % | [13 empty] | Total Load (KW) %
| Gen. Load (KVA) | [13 empty] | Gen. Load (KVA)
| Power Factor | [13 empty] | Power Factor
| Gen. Load (KVAr) | [13 empty] | Gen. Load (KVAr)
| Stopped Time |  |  | B: 7:10 |  |  | Stopped Time |  |  | 7:10
| ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [13 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه | bar: B
| مستوى ألوقود ألنهائي | [13 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي | bar: B
| ألتوقيع |  |  | B: ألانصراف; E: ألحضور; J: ألفني ألمختص |  |  | ألتوقيع |  |  | ألانصراف |  |  | ألحضور |  |  |  |  | ألفني ألمختص