## 20260630
[18 empty] | 2026-06-30 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-30 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-30
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 |  |  | 231 |  |  |  |  | 230 | [7 empty] | 398 | V1 | 394 |  | 220 | v out |  | 399 | 391 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 |  |  | 230 |  |  |  |  | 229 | [7 empty] | 396 | V2 | 397 |  | 3,5 | I L1 |  | 398 | 398 |  | 1,3 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 | [7 empty] | 395 | V3 | 395 |  | 1,3 | I L2 |  | 395 | 394 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 |  |  | 468 |  |  |  |  | 113 | [7 empty] | 212 | I1 | 212 |  | 1,4 | I L3 |  | 170 | 89 |  | 3,6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 |  |  | 545 |  |  |  |  | 139 | [7 empty] | 189 | I2 | 198 |  | 99 | (%) |  | 159 | 94 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 |  |  | 485 |  |  |  |  | 115 | [7 empty] | 174 | I3 | 164 |  |  |  |  | 180 | 95 |  |  |  | ضغط المنظومة | 6.5
| E Del |  |  | 3.8400 |  |  |  |  | 1.2102 | [19 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-30
227 |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 225 | [7 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
228 |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 229 | [7 empty] | 392 | 398 |  | 219 | v out |  |  | 398 | 398 |  | 219 | v out | المنتسب | علي عبد علي
228 |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 229 | [7 empty] | 397 | 392 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 399 | 396 |  | 2,9 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
38 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 44 | [7 empty] | 391 | 391 |  | 1,4 | I L2 |  |  | 397 | 395 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
33 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 179 | 117 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 104 | 151 |  | 1,4 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
25 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 198 | 124 |  | 100 | (%) |  |  | 161 | 189 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | 0
1.8272 |  |  |  | 1.5675 |  |  |  |  | 1.7197 | [7 empty] | 202 | 148 | [5 empty] | 102 | 147 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 8
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-30
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[18 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | احمد فلاح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-30
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-30
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-30
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2131 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8bar
Battery Voltage (V) |  |  | 25.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.15 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2131 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3008 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 63 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 3008 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7250 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2183 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7116
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.33 |  | 8:19 |  | 11.11 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.33
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعة | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1501 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 |  | 4.19 |  | 4.09 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 77 |  | 78 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2183 |  | 2183 |  | 2185 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7116
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 376 |  | 447 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 384 |  | 510 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 390 |  | 534 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 28 |  | 41 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 259 |  | 340 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 |  | 42 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 267 |  | 347 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 63 |  | 67 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 260108.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 484726.1
Stopped Time |  |  | 6.50 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.50
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2629 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3930
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.44 |  | 8.49 |  | 10.45 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.44
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعة | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.99 |  | 3.53 |  | 3.99 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.00
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 76 |  | 73 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.4 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2629 |  | 2630 |  | 2630 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3930
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 695 |  | 296 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 725 |  | 344 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 683 |  | 299 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 |  | 31 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 470 |  | 20 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 58 |  | 25 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 486 |  | 206 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.97 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 122 |  | 16 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 655318.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 330200.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2683 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2505
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.37 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.37 |  | 11.10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 |  | 4.42
Coolant temp (C°) |  |  | 52 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 78
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2683 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2505 |  | 2507
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 355
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 334
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 321
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 17
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 226
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 28
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 233
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 29
generator load total (hour) |  |  | 433376.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 379074.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2538 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2557
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.39 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.39
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70
Coolant temp (C°) |  |  | 74 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 72
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2538 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2557
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 390524.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2067 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3730 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1867 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3540
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.41 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.41
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 73
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1867 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3540
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360865.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 301331.7
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2266 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1660 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2076 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1465
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.44 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.41
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.84 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.88
Coolant temp (C°) |  |  | 70 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.9
Run Time (Hours) |  |  | 2076 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1465
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 98145.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5562.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 925 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 737 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1716
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.55 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.55 |  | 8.49 |  | 10.45
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1494 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1497 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 6.15 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16 |  | 5.04 |  | 4.24
Coolant temp (C°) |  |  | 52 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 65 |  | 94
Battery Voltage (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 737 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1716 |  | 1717 |  | 1717
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 136 |  | 369
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 122 |  | 363
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 145 |  | 377
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 87 |  | 237
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 43 |  | 118
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 102 |  | 256
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -41 |  | 14
generator load total (hour) |  |  | 125694.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 148331.1
Stopped Time |  |  | 7.00 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7.00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-30 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260629
[18 empty] | 2026-06-29 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-29 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-29
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 397 | V1 | 393 |  | 218 | v out |  | 399 | 400 |  | 219 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 395 | V2 | 397 |  | 3.4 | I L1 |  | 399 | 402 |  | 0,0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 396 | V3 | 391 |  | 1.3 | I L2 |  | 398 | 406 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 228 | I1 | 208 |  | 1,4 | I L3 |  | 104 | 87 |  | 3,5 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 201 | I2 | 191 |  | 99 | (%) |  | 112 | 89 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 175 | I3 | 155 |  |  |  |  | 108 | 91 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-29
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | F
[17 empty] | 397 | 396 |  | 219 | v out |  |  | 399 | 400 |  | 219 | v out | المنتسب | احمد رياض
[17 empty] | 398 | 397 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 400 | 403 |  | 2,7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 398 | 391 |  | 1,3 | I L2 |  |  | 398 | 408 |  | 1,2 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 148 | 113 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 179 | 150 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 154 | 128 |  | 100 | (%) |  |  | 204 | 191 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 164 | 143 | [5 empty] | 174 | 148 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-29
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[18 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م.علي رضا | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-29
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | احمد فلاح |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-29
البناية
المنتسب
المضخة الكهربائية
مضخة الديزل
حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
البطارية
خزان الوقود
ضغط المنظومة
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-29
البناية
المنتسب
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2131 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.15 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 61 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2131 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3004 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 12:00 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20 |  | 2.56 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 89 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 3004 |  | 3006 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 236 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 272 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 224 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 164 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 54 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 167 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 11.8 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7250 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2179 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7110
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.03 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.03 |  | 12.55
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04 |  | 4.16
Coolant temp (C°) |  |  | 73 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 101
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2179 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7110 |  | 7111
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 297
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 356
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 398
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 90
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 150
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 37
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 153
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25
generator load total (hour) |  |  | 259018.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 484267.9
Stopped Time |  |  | 6.13 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.13
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2623 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3926
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.16 |  | 12.45 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.16
Check |  |  | فحص |  | متابعة | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26. | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1503 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.19 |  | 3.73 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20
Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 73 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2623 |  | 2627 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3926
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 385 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 393 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 377 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 259 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 265 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 653942.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 329659.0
Stopped Time |  |  | 6.24 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2683 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2500
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.50 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.50 |  | 12.53
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.2
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 |  | 5.67
Coolant temp (C°) |  |  | 51 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 69 |  | 78
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2683 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2500 |  | 2503
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 262
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 241
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 227
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 17
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 164
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 20
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 168
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 13
generator load total (hour) |  |  | 433376.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 378291.3
Stopped Time |  |  | 6.58 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.58
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2538 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2554
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7.00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 700 |  | 12.50
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37 |  | 4.50
Coolant temp (C°) |  |  | 58 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61 |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2538 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2554 |  | 2557
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 222
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 198
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 270
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 24
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 152
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 15
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 159
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 15
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 390124.6
Stopped Time |  |  | 7.06 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7.06
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3730 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1867 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3534
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.26 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.26
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.39 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.04
Coolant temp (C°) |  |  | 64 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1867 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3534
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360865.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 300763.6
Stopped Time |  |  | 6.33 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2066 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1660 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2076 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1464
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.16 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.26
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.36 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.36
Coolant temp (C°) |  |  | 59 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.0
Run Time (Hours) |  |  | 2076 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1464
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 98145.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5554.9
Stopped Time |  |  | 6.24 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 925 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 737 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1712
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.37 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.37 |  | 12.42
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1494 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.85 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.08
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61 |  | 102
Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 737 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1712 |  | 1715
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 496
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 502
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 509
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 327
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 163
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 349
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.93
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 38
generator load total (hour) |  |  | 125693.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 147125.5
Stopped Time |  |  | 6.44 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.44
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-29 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260628
[18 empty] | 2026-06-28 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-28 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-28
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
232 | V1 |  |  | 231 | [8 empty] | 235 |  |  |  | 395 | V1 | 398 |  | 220 | v out |  | 396 | 397 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
232 | V2 |  |  | 231 | [8 empty] | 234 |  |  |  | 392 | V2 | 398 |  | 3.4 | I L1 |  | 395 | 398 |  | 1.3 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
233 | V3 |  |  | 231 | [8 empty] | 235 |  |  |  | 398 | V3 | 397 |  | 1.3 | I L2 |  | 398 | 398 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
104 | I1 |  |  | 401 | [8 empty] | 346 |  |  |  | 275 | I1 | 178 |  | 1.5 | I L3 |  | 140 | 88 |  | 3.8 | I L3 | البطارية | جيد
89 | I2 |  |  | 449 | [8 empty] | 316 |  |  |  | 260 | I2 | 184 |  | 99 | (%) |  | 153 | 96 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
126 | I3 |  |  | 414 | [8 empty] | 316 |  |  |  | 225 | I3 | 187 |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  | ضغط المنظومة | 10
471.64 | E Del |  |  | 3.8332 | [8 empty] | 1.6435 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-28
205 |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 230 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
230 |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 396 | 397 |  | 220 | v out |  |  | 396 | 399 |  | 220 | v out | المنتسب | علي عبد علي
270 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231 |  |  |  | 393 | 397 |  | 3.3 | I L1 |  |  | 394 | 398 |  | 2.8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
357 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 54 |  |  |  | 396 | 398 |  | 1.4 | I L2 |  |  | 398 | 398 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
307 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 66 |  |  |  | 193 | 172 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 309 | 284 |  | 1.4 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
326 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 80 |  |  |  | 221 | 186 |  | 100 | (%) |  |  | 339 | 296 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
1.8246 |  |  |  | 1.5667 |  |  |  |  | 1.7185 |  |  |  | 998.46 |  |  |  | 225 | 179 | [5 empty] | 282 | 249 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
230 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 229
230 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 229 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
231 |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-28
166 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 245 | [19 empty] | البناية | D
116 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 274 | [19 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
154 |  |  |  | 142 |  |  |  |  | 243 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9265 |  |  |  | 118.19 |  |  |  |  | 139.18 | [16 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[10 empty] | جهاد جواد |  |  |  | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[10 empty] | منتظر ميثم |  |  |  | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[10 empty] | مرتضى عبدالكاظم |  |  |  | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | نوار حيدر | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-28
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[9 empty] | جهاد جواد |  |  |  |  | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-28
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-28
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | علي شاكر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2127 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 7:00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 7Bar
Battery Voltage (V) |  |  | 24.9 |  | 24.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.40 |  | 3.89 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 60 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 26.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2127 |  | 2128 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 569 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 630 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 594 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 35 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 398 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 53 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 417 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 62.4 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 7:00 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 24.8 |  | 24.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40 |  | 2.64 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 25.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2998 |  | 2999 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 253 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 253 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 214 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 44 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 160 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 53 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 164 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 24.3 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7250 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2175 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7105
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.07 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.07 |  | 6.05
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.50 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.13 |  | 4.72
Coolant temp (C°) |  |  | 74 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2175 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7105 |  | 7106
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 113
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 83
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 125
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 28
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 58
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 14
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 59
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 12
generator load total (hour) |  |  | 257742.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 483835.0
Stopped Time |  |  | 5.19 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.19
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2617 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3923
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.07 |  | 6.11 |  | 10:00 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.07
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.99 |  | 3.73 |  | 3.73 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 73 |  | 73 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 64
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2617 |  | 2618 |  | 2619 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3923
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 232 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 349 |  | 430 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 367 |  | 478 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 325 |  | 445 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 21 |  | 21 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 230 |  | 303 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 28 |  | 37 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 241 |  | 314 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 70 |  | 79 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 652405.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 329306.7
Stopped Time |  |  | 5.22 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2679 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2494
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.17 |  | 10:11 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.17 |  | 6.08 |  | 10:10
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1503 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.29 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70 |  | 4.39 |  | 4.29
Coolant temp (C°) |  |  | 51 |  | 78 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 77 |  | 78
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2679 |  | 2681 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2494 |  | 2495 |  | 2497
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 374 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 449 |  | 364
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 322 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 400 |  | 332
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 315 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 377 |  | 342
Earth Current (A) |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 28 |  | 17
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 232 | [10 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 276 |  | 232
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 34 |  | 29
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 241 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 283 |  | 242
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 097
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 30 |  | 30
generator load total (hour) |  |  | 432645.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 377191.7
Stopped Time |  |  | 5.30 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.30
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2538 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2553
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.16 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.15
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.80
Coolant temp (C°) |  |  | 73 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 72
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2538 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2553
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389976.3
Stopped Time |  |  | 5.28 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.28
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3730 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1862 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3531
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.12 |  | 10:15 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.12
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.04
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 73 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1862 |  | 1863 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3531
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 236 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 191 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 238 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 149 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 152 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360282.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 300581.2
Stopped Time |  |  | 5.25 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.25
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2266 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1660 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2075 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1463
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.07 |  | 10:02 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.11
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 |  | 5.20 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) |  |  | 68 |  | 62 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.5 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.1
Run Time (Hours) |  |  | 2075 |  | 2075 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1463
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 132 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 106 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 113 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 34 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 78 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 78 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 98129.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5536.5
Stopped Time |  |  | 5.22 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.13
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 925 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 736 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1709
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.37 |  | 10:15 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.37
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1494 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.85 |  | 4.90 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12
Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 71 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 28.2 |  | 28.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 736 |  | 736 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1709
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 500 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 480 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 470 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 316 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 334 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 125441.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 146392.8
Stopped Time |  |  | 5.43 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.43
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-28 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260627
[18 empty] | 2026-06-27 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | السبت |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-27 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | السبت |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-27
البناية
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية
| V1 | [15 empty] | 385 | V1 | 390 |  | 220 | v out |  | 380 | 385 |  | 220 | v out | مضخة الديزل
| V2 | [15 empty] | 389 | V2 | 394 |  | 3.3 | I L1 |  | 386 | 390 |  | 1.3 | I L1 | حالة زيت المضخة
| V3 | [15 empty] | 393 | V3 | 395 |  | 1.5 | I L2 |  | 389 | 394 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 | [15 empty] | 219 | I1 | 227 |  | 1.4 | I L3 |  | 116 | 123 |  | 3.5 | I L3 | البطارية
| I2 | [15 empty] | 193 | I2 | 205 |  | 100 | (%) |  | 108 | 113 |  | 100 | (%) | خزان الوقود
| I3 | [15 empty] | 166 | I3 | 178 |  |  |  |  | 115 | 127 |  |  |  | ضغط المنظومة
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-27
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
[17 empty] | 385 | 389 |  | 220 | v out |  |  | 397 | 395 |  | 220 | v out | المنتسب
[17 empty] | 390 | 391 |  | 3.2 | I L1 |  |  | 388 | 390 |  | 1.2 | I L1 | المضخة الكهربائية
[17 empty] | 392 | 395 |  | 1.2 | I L2 |  |  | 395 | 393 |  | 3.8 | I L2 | مضخة الديزل
[17 empty] | 62 | 74 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 102 | 117 |  | 1.4 | I L3 | حالة زيت المضخة
[17 empty] | 79 | 88 |  | 100 | (%) |  |  | 133 | 139 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد
[17 empty] | 98 | 107 | [5 empty] | 98 | 110 |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-27
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حسين احمد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [11 empty] | محمد فالح |  |  | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 6.8
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | نوار حيدر | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-27
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي عامر , علي شاكر , حاتم مالك
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-27
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-27
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | كرار علي
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2127 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2127 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2998 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2998 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-27 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260626
[18 empty] | 2026-06-26 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-26 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-26
البناية
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  |  | v out | [5 empty] | v out | مضخة الديزل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  |  | I L1 | [5 empty] | I L1 | حالة زيت المضخة
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  |  | I L2 | [5 empty] | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  |  | I L3 | [5 empty] | I L3 | البطارية
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  |  | (%) | [5 empty] | (%) | خزان الوقود
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-26
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
[21 empty] | v out | [6 empty] | v out | المنتسب
[21 empty] | I L1 | [6 empty] | I L1 | المضخة الكهربائية
[21 empty] | I L2 | [6 empty] | I L2 | مضخة الديزل
[21 empty] | I L3 | [6 empty] | I L3 | حالة زيت المضخة
[21 empty] | (%) | [6 empty] | (%) | حالة ماء التبريد
البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-26
البناية
المنتسب
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
مضخة الديزل
حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-26
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي شاكر
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-26
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-26
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 6
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-26 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260625
[18 empty] | 2026-06-25 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-25 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-25
[29 empty] | البناية | J
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 402 | V1 | 400 |  | 219 | v out |  | 400 | 400 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 407 | V2 | 402 |  | 2.6 | I L1 |  | 407 | 407 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [15 empty] | 411 | V3 | 400 |  | 1.5 | I L2 |  | 411 | 400 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 | [15 empty] | 163 | I1 | 115 |  | 1.6 | I L3 |  | 79 | 58 |  | 3.5 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 127 | I2 | 95 |  | 100 | (%) |  | 68 | 52 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 106 | I3 | 79 |  |  |  |  | 75 | 62 |  |  |  | ضغط المنظومة | 6
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-25
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | F
[17 empty] | 414 | 400 |  | 220 | v out |  |  | 414 | 400 |  | 219 | v out | المنتسب | حسين احمد
[17 empty] | 404 | 401 |  | 2.5 | I L1 |  |  | 404 | 400 |  | 2.8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 415 | 400 |  | 1.4 | I L2 |  |  | 412 | 400 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 56 | 35 |  | 1.6 | I L3 |  |  | 83 | 51 |  | 3.4 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 75 | 43 |  | 100 | (%) |  |  | 116 | 83 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 84 | 39 | [5 empty] | 77 | 64 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 8
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-25
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | حيدر خالد |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[26 empty] | هادي فالح |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | هادي فالح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-25
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-25
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي , امير حسين , علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-25
البناية
المنتسب
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7250 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2174 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7100
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12
Coolant temp (C°) |  |  | 57 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 50
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2174 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7100
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 257741.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 483470.0
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2616 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3920
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1497
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.32
Coolant temp (C°) |  |  | 60 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2616 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3920
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 652323.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 329112.5
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2678 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2493
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13
Coolant temp (C°) |  |  | 49 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2678 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2493
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 432645.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 376952.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2537 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2552
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.91
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2537 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2552
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389976.3
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1862 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3531
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1497
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.80 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1862 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3531
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360282.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 300581.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2269 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1660 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2072 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1462
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.72
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 49
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.4
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.2
Run Time (Hours) |  |  | 2072 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1460
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 98033.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5531.7
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 925 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 735 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1708
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1497 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.67 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 50
Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 735 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1708
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 125441.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 146392.8
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-25 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260624
[18 empty] | 2026-06-24 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-24 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-24
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 392 | V1 | 390 |  |  | v out |  | 395 | 390 |  |  | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 399 | V2 | 396 |  |  | I L1 |  | 398 | 398 |  |  | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [15 empty] | 400 | V3 | 399 |  |  | I L2 |  | 400 | 400 |  |  | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 286 | I1 | 226 |  |  | I L3 |  | 182 | 112 |  |  | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 259 | I2 | 192 |  |  | (%) |  | 191 | 99 |  |  | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 278 | I3 | 166 |  |  |  |  | 176 | 115 |  |  |  | ضغط المنظومة | 10
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-24
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[17 empty] | 398 | 391 |  |  | v out |  |  | 400 | 401 |  |  | v out | المنتسب | احمد رياض
[17 empty] | 396 | 396 |  |  | I L1 |  |  | 398 | 395 |  |  | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 400 | 400 |  |  | I L2 |  |  | 398 | 400 |  |  | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 209 | 100 |  |  | I L3 |  |  | 283 | 221 |  |  | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 192 | 119 |  |  | (%) |  |  | 269 | 246 |  |  | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 194 | 129 | [5 empty] | 210 | 193 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-24
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-24
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م حسين راضي
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-24
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | كرار علي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8Bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-24
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 9
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 3.94 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 60 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.4 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2124 |  | 2126 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 569 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 625 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 585 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 393 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 409 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 63.4 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2987 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 |  | 10:30 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 26.1 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36 |  | 2.56 |  | 2.96 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 87 |  | 77 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.1 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 |  | 27.5 |  | 27.3 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2987 |  | 2988 |  | 2989 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 250 |  | 190 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 250 |  | 250 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 207 |  | 184 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 45 |  | 40 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 150 |  | 139 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 53 |  | 46 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 168 |  | 144 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 26.0 |  | 19.9 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7250 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2169 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7096
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:00 |  | 8:25 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 4.09 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08
Coolant temp (C°) |  |  | 66 |  | 77 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2169 |  | 2170 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7096
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 451 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 446 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 533 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 47 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 325 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40 |  | ةةةةةةةةةةةةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 382 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 63 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 256271.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 483204.0
Stopped Time |  |  | 5:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3917
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3917
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 650403.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 375686.5
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 5:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2676 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2487
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 4:50 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 4:50 |  | 8:27
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 4.50
Coolant temp (C°) |  |  | 50 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65 |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2676 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2487 |  | 2489
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 419
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 353
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 349
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 30
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 255
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 260
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 17
generator load total (hour) |  |  | 432305.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 375686.5
Stopped Time |  |  | 4:59 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2537 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2552
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:07
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.01
Coolant temp (C°) |  |  | 61 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2537 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2552
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389976.3
Stopped Time |  |  | 5:17 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:18
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1862 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:00 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.80 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 1862 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360282.6 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5:20 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2269 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1660 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2069 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1462
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.76
Coolant temp (C°) |  |  | 52 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 48
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.0
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.8
Run Time (Hours) |  |  | 2069 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1462
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 97828.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5531.7
Stopped Time |  |  | 5:12 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:20
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 726 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 731 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1708
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:00 |  | 9:11 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1494 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.91 |  | 4.90 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.20
Coolant temp (C°) |  |  | 51 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 50
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 731 |  | 732 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1708
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 400 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 407 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 389 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 256 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 271 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -7 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 124601.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 146392.8
Stopped Time |  |  | 5:25 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-24 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260623
[18 empty] | 2026-06-23 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-23 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-23
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
228 | V1 | 228 |  | 228 |  |  | 228 |  | 228 |  | لا يوجد كهرباء |  |  |  | لا يوجد كهرباء |  | 396 | V1 | 398 |  | 220 | v out |  | 392 | 397 |  | 219 | v out | مضخة الديزل | تعمل
227 | V2 | 227 |  | 226 |  |  | 226 |  | 226 | [7 empty] | 398 | V2 | 396 |  | 3,5 | I L1 |  | 393 | 396 |  | 1,4 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
228 | V3 | 228 |  | 227 |  |  | 227 |  | 228 | [7 empty] | 395 | V3 | 398 |  | 1,3 | I L2 |  | 391 | 395 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
87 | I1 | 87 |  | 527 |  |  | 600 |  | 89 | [7 empty] | 189 | I1 | 212 |  | 1,5 | I L3 |  | 65 | 88 |  | 3,7 | I L3 | البطارية | جيد
90 | I2 | 90 |  | 570 |  |  | 560 |  | 111 | [7 empty] | 174 | I2 | 186 |  | 99 | (%) |  | 71 | 76 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
111 | I3 | 111 |  | 540 |  |  | 585 |  | 108 | [7 empty] | 179 | I3 | 168 |  |  |  |  | 98 | 96 |  |  |  | ضغط المنظومة | 10
466.79 | E Del | 470.85 |  | 3.8138 |  |  | 3.8230 |  | 1.2000 | [19 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-23
203 |  | لا يوجد كهرباء |  | 232 |  | لا يوجد كهرباء |  |  | 235 |  | 235 |  | 235 |  | لا يوجد كهرباء |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | MAIN
227 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 235 |  | 235 |  | 234 |  |  |  | 392 | 396 |  | 220 | v out |  |  | 398 | 399 |  | 220 | v out | المنتسب | حسين احمد
265 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 234 |  | 234 |  | 234 |  |  |  | 391 | 398 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 397 | 398 |  | 2,8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Off
206 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 106 |  | 90 |  | 64 |  |  |  | 398 | 396 |  | 1,4 | I L2 |  |  | 393 | 398 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
147 |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 65 |  | 85 |  | 85 |  |  |  | 125 | 139 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 166 | 161 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
133 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 98 |  | 80 |  | 70 |  |  |  | 151 | 166 |  | 99 | (%) |  |  | 179 | 189 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
1.8138 |  |  |  | 1.5648 |  |  |  |  | 1.7165 |  | 1.7170 |  | 995.72 |  |  |  | 161 | 163 | [5 empty] | 154 | 153 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
235 |  | لا يوجد كهرباء |  | 234 |  | لا يوجد كهرباء |  |  | 228 |  | لا يوجد كهرباء
233 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 229 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
233 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 231 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-23
130 |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 255 | [19 empty] | البناية | C
82 |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 287 | [19 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
110 |  |  |  | 123 |  |  |  |  | 260 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9224 |  |  |  | 114.65 |  |  |  |  | 134.91 | [8 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م. حسن علي | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-23
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي سامي
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[9 empty] | مرتضى عبدالكاظم |  |  |  |  | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | احمد فلاح |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-23
البناية
المنتسب
المضخة الكهربائية
مضخة الديزل
حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
البطارية
خزان الوقود
ضغط المنظومة
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-23
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2124 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8bar
Battery Voltage (V) |  |  | 25.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.35 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2124 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2982 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:45 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.1 |  | 25. | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | ايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.28 |  | 2.64 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 88 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2982 |  | 2983 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 297 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 312 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 275 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 38 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 200.7 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 204.3 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 20.5 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 7:53
Check | [15 empty] | Check |  |  |  |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1497
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 4.40
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 89
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 27.9
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  |  |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 7092
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 247
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 246
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 267
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 36
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 116
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 29
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 118
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 26
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 7:57 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  |  |  | متابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  |  |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  |  |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 3.73 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 74 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  |  |  | 28.4 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 2607 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 489 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 504 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 470 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 326 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 340 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 75 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 7:53
Check | [15 empty] | Check |  |  |  |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 4.80
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 76
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 27.8
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  |  |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 2494
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 208
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 158
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 142
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 21
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 115
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 14
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 117
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 17
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 7:58 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  |  |  | متابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  |  |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  |  |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1504 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 3.36 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 89 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 27.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  |  |  | 25.5 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 2069 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 129 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 108 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 120 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 80 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 83 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.99 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 13 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-23 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260622
[18 empty] | 2026-06-22 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-22 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-22
البناية
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية
| V1 | [15 empty] | 399 | V1 | 406 |  | 219 | v out |  | 396 | 403 |  | 220 | v out | مضخة الديزل
| V2 | [15 empty] | 398 | V2 | 408 |  | 3.3 | I L1 |  | 397 | 411 |  | 1,3 | I L1 | حالة زيت المضخة
| V3 | [15 empty] | 398 | V3 | 414 |  | 1.3 | I L2 |  | 392 | 414 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 | [15 empty] | 193 | I1 | 211 |  | 1,4 | I L3 |  | 68 | 84 |  | 3,7 | I L3 | البطارية
| I2 | [15 empty] | 174 | I2 | 181 |  | 99 | (%) |  | 59 | 66 |  | 99 | (%) | خزان الوقود
| I3 | [15 empty] | 145 | I3 | 158 |  |  |  |  | 72 | 93 |  |  |  | ضغط المنظومة
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-22
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[17 empty] | 398 | 404 |  | 219 | v out |  |  | 399 | 408 |  | 220 | v out | المنتسب | حسين احمد
[17 empty] | 396 | 402 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 395 | 411 |  | 2,7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 397 | 406 |  | 1,4 | I L2 |  |  | 397 | 414 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 123 | 131 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 162 | 151 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 138 | 156 |  | 100 | (%) |  |  | 174 | 183 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 156 | 159 | [5 empty] | 121 | 143 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-22
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | احمد رياض
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[18 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م. حسن علي |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م. حسن علي | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-22
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | احمد فلاح |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-22
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | كرار علي , حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-22
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2124 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2124 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2975 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 11:00 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.0 |  | 25.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48 |  | 2.92 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 82 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2975 |  | 2976 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 44 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 91 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 38 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 12 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -2.4 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
الاحمال قليله جدا اقل من 30% اي ما يعادل 130KWمما يسبب ضرر ع المولده مباشرة بالمستقبل
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7256 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2161 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7086
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.04 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.04
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08
Coolant temp (C°) |  |  | 69 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2161 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7086
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 253596.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 482368.3
Stopped Time |  |  | 6.12 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.12
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2601 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3914
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.25 |  | 9.02 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.25
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.99 |  | 4.76 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.16
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2601 |  | 2602 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3914
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 30 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 457 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 478 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 447 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 308 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 38 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 313 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 8 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 647718.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 328202.8
Stopped Time |  |  | 6.38 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.38
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2676 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.16 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.16 |  | 9.2
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.25 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.01 |  | 6.66
Coolant temp (C°) |  |  | 52 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 80
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2676 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2479 |  | 2480
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 571
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 522
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 511
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 27
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 355
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 44
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 370
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 72
generator load total (hour) |  |  | 432305.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 374280.3
Stopped Time |  |  | 6.28 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.28
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2537 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2551
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.18 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.18
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.24 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.91
Coolant temp (C°) |  |  | 74 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 72
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2537 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2551
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 6.30 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.30
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1862 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3525
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.21 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.21 |  | 9.34
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08 |  | 2.76
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 87
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2
Charge Alt (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 1862 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3525 |  | 3526
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 159
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 164
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 145
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 48
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 100
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 103
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -3
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299894.9
Stopped Time |  |  | 6.33 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2065 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1461
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.25 |  | 9.2 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.22
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 |  | 1501 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1504
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 3.36 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.40
Coolant temp (C°) |  |  | 68 |  | 93 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 |  | 27.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 24.8
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 |  | 25.4 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.4
Run Time (Hours) |  |  | 2065 |  | 2066 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1461
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 108 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 87 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 100 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 65 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 70 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 11 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 97559.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5517.4
Stopped Time |  |  | 6.38 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1704
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.49 |  | 9.48
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08 |  | 4.36
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 88
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1704 |  | 1705
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 420
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 408
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 417
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 258
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 129
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 278
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 18
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.56
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-22 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260621
[18 empty] | 2026-06-21 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-21 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-21
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
226 | V1 |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 231 |  |  |  | 395 | V1 | 398 |  | 220 | v out |  | 395 | 399 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
226 | V2 |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 231 |  |  |  | 393 | V2 | 398 |  | 3.3 | I L1 |  | 397 | 399 |  | 1.3 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
227 | V3 |  |  | 226 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 232 |  |  |  | 398 | V3 | 399 |  | 1.3 | I L2 |  | 398 | 398 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
101 | I1 |  |  | 718 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 336 |  |  |  | 305 | I1 | 207 |  | 1.4 | I L3 |  | 170 | 145 |  | 3.5 | I L3 | البطارية | جيد
88 | I2 |  |  | 744 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 314 |  |  |  | 281 | I2 | 178 |  | 100 | (%) |  | 161 | 142 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
99 | I3 |  |  | 698 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 313 |  |  |  | 260 | I3 | 194 |  |  |  |  | 174 | 136 |  |  |  | ضغط المنظومة | 8
464.22 | E Del |  |  | 3.8073 |  |  |  |  | 1.1984 |  |  |  | 1.6326 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-21
202 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 233 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
226 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 231 |  |  |  | 394 | 399 |  | 220 | v out |  |  | 396 | 398 |  | 220 | v out | المنتسب | علي عبد علي
266 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 233 |  |  |  | 397 | 399 |  | 3.2 | I L1 |  |  | 393 | 397 |  | 2.8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
505 |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 24 |  |  |  | 395 | 99 |  | 1.3 | I L2 |  |  | 396 | 398 |  | 1.2 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
440 |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 13 |  |  |  | 205 | 145 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 307 | 188 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
465 |  |  |  | 119 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 15 |  |  |  | 224 | 194 |  | 100 | (%) |  |  | 347 | 204 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
1.8104 |  |  |  | 1.5640 |  |  |  |  | 1.7158 |  |  |  | 994.55 |  |  |  | 235 | 176 | [5 empty] | 291 | 179 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
229 |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 228
228 |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 228 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
229 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-21
194 |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 250 | [19 empty] | البناية | C
147 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 267 | [19 empty] | المنتسب | احمد رياض
186 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 244 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9212 |  |  |  | 111.47 |  |  |  |  | 131.03 | [16 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[10 empty] | م رضا حمودي |  |  |  | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[10 empty] | جهاد جواد |  |  |  | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 7
[10 empty] | مرتضى عبدالكاظم |  |  |  | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | نوار حيدر | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-21
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[9 empty] | جهاد جواد |  |  |  |  | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-21
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-21
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | علي شاكر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2121 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 |  | 10:00 | [8 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 7Bar
Battery Voltage (V) |  |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 | [8 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.09 |  | 3.74 |  | 3.72 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 61 |  | 62 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.2 |  | 26.1 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.3 |  | 27.3 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2121 |  | 2123 |  | 2124 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 746 |  | 707 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 782 |  | 748 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 764 |  | 724 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 34 |  | 34 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 503 |  | 482 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 67 |  | 64 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 526 |  | 507 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 105 |  | 93.7 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2970 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 |  | 10:10 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.2 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.00 |  | 2.56 |  | 2.58 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 72 |  | 90 |  | 88 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.1 |  | 26.2 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.2 |  | 27.2 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2970 |  | 2971 |  | 2972 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 325 |  | 314 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 307 |  | 294 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 269 |  | 263 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 51 |  | 50 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 203 |  | 192 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 67 |  | 64 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 206 |  | 196 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.97 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 41.9 |  | 36. | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7256 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2157 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7081
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.26 |  | 10.30 |  | 11.33 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.26
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 |  | 4.19 |  | 4.09 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08
Coolant temp (C°) |  |  | 76 |  | 77 |  | 77 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2157 |  | 2158 |  | 2160 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7081
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 438 |  | 543 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 404 |  | 532 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 509 |  | 612 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 52 |  | 44 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 305 |  | 385 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 38 |  | 48 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 309 |  | 390 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 57 |  | 70 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 252324.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 481917.6
Stopped Time |  |  | 5.32 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.32
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2595 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3912
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.56 |  | 10.09 |  | 11.20 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.26
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.99 |  | 3.73 |  | 3.58 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 74 |  | 75 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 64
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2595 |  | 2598 |  | 2599 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3912
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 232 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 406 |  | 556 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 424 |  | 568 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 387 |  | 541 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 20 |  | 20 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 267 |  | 367 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 33 |  | 45 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 281 |  | 384 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 93 |  | 97 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 646181.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 328031.5
Stopped Time |  |  | 6.10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2674 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2473
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.36 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.36 |  | 10.10 |  | 11.30
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.55 |  | 5.19 |  | 5.19
Coolant temp (C°) |  |  | 51 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 79 |  | 82
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2674 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2473 |  | 2476 |  | 2477
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 478 |  | 717
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 404 |  | 649
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 399 |  | 643
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 32 |  | 32
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 293 |  | 443
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36 |  | 55
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 300 |  | 460
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 55 |  | 97
generator load total (hour) |  |  | 431937.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 372624.4
Stopped Time |  |  | 5.47 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.47
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2537 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2551
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.39 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.39
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 6.52
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 71
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 2537 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2551
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 5.49 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.49
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1861 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3525
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.42 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.42
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08
Coolant temp (C°) |  |  | 70 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 69
Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
Charge Alt (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 1861 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3525
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299894.7
Stopped Time |  |  | 5.51 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.43
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2062 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1460
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.26 |  | 10.09 |  | 11.20 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.41
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1499 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.64 |  | 3.88 |  | 3.08 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.44
Coolant temp (C°) |  |  | 69 |  | 88 |  | 98 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 52
Battery Voltage (V) |  |  | 27.0 |  | 27.0 |  | 27.0 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.0
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 |  | 25.4 |  | 25.4 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.4
Run Time (Hours) |  |  | 2062 |  | 2063 |  | 2065 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1460
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 99 |  | 148 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 78 |  | 126 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 91 |  | 134 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 28 |  | 31 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 62 |  | 91 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31 |  | 45 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 60 |  | 93 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 14 |  | 16 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 97331.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5415.1
Stopped Time |  |  | 6.10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.44
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1701
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.00 |  | 10.06 |  | 11.23
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.48 |  | 3.96
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 88 |  | 105
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1701 |  | 1701 |  | 1702
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 280 |  | 398
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 270 |  | 385
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 287 |  | 400
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 177 |  | 254
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 88 |  | 127
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 193 |  | 273
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6 |  | 31
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 144777.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-21 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260620
[18 empty] | 2026-06-20 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | السبت |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-20 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | السبت |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-20
[29 empty] | البناية | J
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 396 | V1 | 400 |  | 220 | v out |  | 392 | 400 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 400 | V2 | 399 |  | 1.3 | I L1 |  | 399 | 400 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [15 empty] | 400 | V3 | 400 |  | 1.5 | I L2 |  | 398 | 399 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 | [15 empty] | 295 | I1 | 310 |  | 1.3 | I L3 |  | 153 | 161 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 235 | I2 | 248 |  | 100 | (%) |  | 136 | 142 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 231 | I3 | 237 |  |  |  |  | 155 | 163 |  |  |  | ضغط المنظومة | 6.2
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-20
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | F
[17 empty] | 393 | 399 |  | 220 | v out |  |  | 397 | 400 |  | 219 | v out | المنتسب | احمد رياض
[17 empty] | 398 | 400 |  | 1.3 | I L1 |  |  | 394 | 399 |  | 2.7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 396 | 398 |  | 1.4 | I L2 |  |  | 400 | 398 |  | 2.1 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 131 | 155 |  | 1.3 | I L3 |  |  | 124 | 135 |  | 2.5 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 152 | 158 |  | 100 | (%) |  |  | 142 | 154 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 172 | 188 | [5 empty] | 107 | 113 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-20
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حسين احمد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [11 empty] | محمد فالح |  |  | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 7
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | نوار حيدر | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-20
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-20
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8 bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-20
البناية
المنتسب
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2120 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.15 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 62 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2120 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2966 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 8:45 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24 |  | 2.72 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2966 |  | 2967 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 121 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 142 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 105 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 82 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 27 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 85 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6.1 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7256 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2152 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7076
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.04 |  | 8.21 |  | 9.42 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.03
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 4.14 |  | 4.04 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 77 |  | 78 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2152 |  | 2152 |  | 2154 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7076
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 232 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 569 |  | 438 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 551 |  | 448 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 532 |  | 492 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 33 |  | 35 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 378 |  | 313 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 47 |  | 39 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 384 |  | 319 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 63 |  | 65 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 250812.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 481576.2
Stopped Time |  |  | 6.16 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.16
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2586 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3907
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.18 |  | 8.21 |  | 9.47 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.18 |  | 8.21 |  | 9.47
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.04 |  | 3.73 |  | 3.73 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.16 |  | 2.56 |  | 2.56
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 74 |  | 74 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 89 |  | 90
Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.7 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 26.2 |  | 26.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.3 |  | 28.4 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8 |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2586 |  | 2588 |  | 2589 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3907 |  | 3908 |  | 3909
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 230 |  | 232 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 499 |  | 522 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 253 |  | 254
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 507 |  | 522 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 285 |  | 281
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 492 |  | 503 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 243 |  | 234
Earth Current (A) |  |  |  |  | 13 |  | 14 | [8 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 36 |  | 58
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 337 |  | 343 | [8 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 171 |  | 170
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 42 |  | 42 | [8 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 53 |  | 53
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 351 |  | 358 | [8 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 177 |  | 178
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 | [8 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 85 |  | 91 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 34 |  | 41
generator load total (hour) |  |  | 644178.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 327307.4
Stopped Time |  |  | 6.29 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.29
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2669 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2473
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.43 |  | 8.29 |  | 9.42 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.43
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.76 |  | 4.75 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 87 |  | 85 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 28.0 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1 |  | 28.3 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2669 |  | 2670 |  | 2671 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2473
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 241 |  | 189 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 228 |  | 152 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 240 |  | 133 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 19 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 146 |  | 108 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 73 |  | 13 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 155 |  | 110 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -12 |  | 3 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 431378.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 372624.4
Stopped Time |  |  | 6.55 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.55
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2537 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2550
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.47 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.46
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.55
Coolant temp (C°) |  |  | 63 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 2537 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2550
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 6.53 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.53
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1861 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3524
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.20 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.21
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.39 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24
Coolant temp (C°) |  |  | 60 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60
Battery Voltage (V) |  |  | 27.4 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
Charge Alt (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 1861 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3524
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299766.3
Stopped Time |  |  | 6.27 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.27
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1459
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.21
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.40
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 77
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.7
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1459
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 5382.7
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 179 |  |  | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1698
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.34 |  | 9.49
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.00
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 103
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1698 |  | 1699
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 394
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 384
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 403
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 255
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 127
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 273
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.93
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 27
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 144092.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.40
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-20 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260619
[18 empty] | 2026-06-19 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-19 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-19
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  |  | v out | [5 empty] | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  |  | I L1 | [5 empty] | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  |  | I L2 | [5 empty] | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  |  | I L3 | [5 empty] | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  |  | (%) | [5 empty] | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة | 10
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-19
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[21 empty] | v out | [6 empty] | v out | المنتسب | احمد رياض
[21 empty] | I L1 | [6 empty] | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[21 empty] | I L2 | [6 empty] | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[21 empty] | I L3 | [6 empty] | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[21 empty] | (%) | [6 empty] | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-19
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-19
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي شاكر
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6Bar
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-19
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | علي عامر , امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-19
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 7
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-19 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260618
[18 empty] | 2026-06-18 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-18 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-18
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | احمد رياض
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 398 | V1 | 399 |  | 219 | v out |  | 398 | 399 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 396 | V2 | 398 |  | 1.7 | I L1 |  | 397 | 398 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 398 | V3 | 398 |  | 2.5 | I L2 |  | 398 | 398 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 229 | I1 | 195 |  | 1.6 | I L3 |  | 134 | 88 |  | 3.5 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 230 | I2 | 198 |  | 100 | (%) |  | 137 | 95 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 194 | I3 | 158 |  |  |  |  | 140 | 102 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-18
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | MAIN
[17 empty] | 399 | 399 |  | 219 | v out |  |  | 397 | 399 |  | 220 | v out | المنتسب | حسين احمد
[17 empty] | 398 | 398 |  | 2.4 | I L1 |  |  | 398 | 398 |  | 1.8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 399 | 398 |  | 1.6 | I L2 |  |  | 398 | 398 |  | 2.6 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 210 | 110 |  | 1.5 | I L3 |  |  | 237 | 167 |  | 1.7 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 240 | 138 |  | 99 | (%) |  |  | 278 | 222 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 244 | 153 | [5 empty] | 223 | 151 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-18
البناية
المنتسب
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل
[26 empty] | هادي فالح |  |  | حالة زيت المضخة
[26 empty] | حيدر خالد |  |  | حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | حيدر خالد | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-18
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-18
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي , علي عامر , امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-18
البناية
المنتسب
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2117 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة
Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 |  | 25.6 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.15 |  | 3.94 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 67 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 |  | 27.4 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2117 |  | 2119 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 573 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 641 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 596 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 397 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 52 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 409 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 56.4 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2960 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24 |  | 2.68 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2960 |  | 2962 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 258 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 258 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 297 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 45 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 155 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 51 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 156 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 22.9 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2668 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7256 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2149 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7069
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 4.57 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 4.57 |  | 6.39 |  | 8.22 | 10.12
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500 |  | 1500 | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.39 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 4.92 |  | 4.32 | 4.40
Coolant temp (C°) |  |  | 74 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 67 |  | 92 | 92
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0 | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2149 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7069 |  | 7069 |  | 7071 | 7072
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 126 |  | 351 | 346
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 90 |  | 367 | 392
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 102 |  | 332 | 355
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 |  | 41 | 51
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 52 |  | 151 | 156
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 13 |  | 37 | 39
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 52 |  | 159 | 159
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.97 | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 7 |  |  | 32
generator load total (hour) |  |  | 250119.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 480978.8
Stopped Time |  |  | 5.13 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.13
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2581 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3903
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.23 |  | 6.44 |  | 8.22 | 10.20 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.23 |  | 8.22
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 3.89 |  | 3.73 | 3.73 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.32 |  | 2.60
Coolant temp (C°) |  |  | 66 |  | 72 |  | 73 | 74 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 88
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.9 | 27.9 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.4 | 28.4 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2581 |  | 2581 |  | 2583 | 2583 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3903 |  | 3904
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 232 |  | 230 | 232 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 218 |  | 439 | 460 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 225
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 219 |  | 439 | 502 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 2662
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 216 |  | 394 | 428 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 215
Earth Current (A) |  |  |  |  | 16 |  | 14 | 36 | [7 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 61
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 147 |  | 284 | 313 | [7 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 152
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18 |  | 35 | 39 | [7 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 34
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 151 |  | 293 | 325 | [7 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 158
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.96 | 0.96 | [7 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 31 |  | 76 | 69 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 34
generator load total (hour) |  |  | 642856.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326797.2
Stopped Time |  |  | 5.30 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.30
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2668 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 4.54 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 4.54 |  | 6.42 |  | 10.17
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.31 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.03 |  | 5.01 |  | 4.65
Coolant temp (C°) |  |  | 51 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 76 |  | 76
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2668 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2468 |  | 2468 |  | 2470
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 231 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 420 |  | 290
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 370 |  | 219
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 348 |  | 225
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 |  | 29
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 259 |  | 168
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 |  | 21
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 270 |  | 169
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25 |  | 3
generator load total (hour) |  |  | 431119.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 371158.0
Stopped Time |  |  | 5.11 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.11
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2536 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2696
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم |  |  | 2550 |  |  | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07
Coolant temp (C°) |  |  | 70 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 71
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2536 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2550
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395996.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 5.20 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.20
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1861 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3524
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.05 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.05
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.08
Coolant temp (C°) |  |  | 51 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1861 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3524
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299766.3
Stopped Time |  |  | 5.17 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5.17
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2062 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.05 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.24 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2062 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 143684.0 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5.31 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1695
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.34 |  | 8.24 |  | 1024
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1508
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.40 |  | 4.40 |  | 4.36
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 87 |  | 90
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1695 |  | 1695 |  | 1696
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 245 |  | 275
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 236 |  | 268
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 250 |  | 281
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 156 |  | 176
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 78 |  | 88
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 168 |  | 190
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -4 |  | 4
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 143684.1
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 5.40
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-18 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260617
[18 empty] | 2026-06-17 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-17 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-17
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  |  | v out | [5 empty] | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  |  | I L1 | [5 empty] | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  |  | I L2 | [5 empty] | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  |  | I L3 | [5 empty] | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  |  | (%) | [5 empty] | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة | 7
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-17
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
[21 empty] | v out | [6 empty] | v out | المنتسب | احمد رياض
[21 empty] | I L1 | [6 empty] | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[21 empty] | I L2 | [6 empty] | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[21 empty] | I L3 | [6 empty] | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[21 empty] | (%) | [6 empty] | (%) | حالة ماء التبريد
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-17
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-17
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-17
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | علي سامي , علي عامر , كرار علي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-17
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2310 |  |  | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2116 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 7
Battery Voltage (V) |  |  | 25.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2116 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2954 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 |  | 9:30 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.44 |  | 2.80 |  | 2.80 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 86 |  | 88 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.0 |  | 26.1 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.4 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2954 |  | 2954 |  | 2955 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 119 |  | 301 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 129 |  | 275 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 120 |  | 281 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 17 |  | 29 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 83 |  | 193 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 27 |  | 64 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 84 |  | 197 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -3.4 |  | 27.1 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-17 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260616
[18 empty] | 2026-06-16 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-16 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-16
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
231 | V1 |  |  | 231 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 232 |  |  |  | 393 | V1 | 388 |  | 219 | v out |  | 393 | 399 |  | 219 | v out | مضخة الديزل | تعمل
232 | V2 |  |  | 231 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 233 |  |  |  | 391 | V2 | 390 |  | 3.3 | I L1 |  | 391 | 398 |  | 1.2 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
230 | V3 |  |  | 232 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 235 |  |  |  | 395 | V3 | 393 |  | 1.2 | I L2 |  | 398 | 396 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
85 | I1 |  |  | 466 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | 114 |  |  |  | 164 | I1 | 171 |  | 1,4 | I L3 |  | 152 | 167 |  | 3.7 | I L3 | البطارية | جيد
60 | I2 |  |  | 511 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 86 |  |  |  | 129 | I2 | 145 |  | 99 | (%) |  | 147 | 139 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
88 | I3 |  |  | 456 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 94 |  |  |  | 144 | I3 | 164 |  |  |  |  | 158 | 170 |  |  |  | ضغط المنظومة | 6
459.22 | E Del |  |  | 3.7913 |  |  |  |  | 1.1930 |  |  |  | 1.6252 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-16
203 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
228 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 233 |  |  |  | 394 | 394 |  | 219 | v out |  |  | 388 | 399 |  | 220 | v out | المنتسب
270 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 235 |  |  |  | 392 | 398 |  | 3,2 | I L1 |  |  | 392 | 397 |  | 2,8 | I L1 | المضخة الكهربائية
225 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 122 |  |  |  | 56 |  |  |  | 395 | 392 |  | 1,3 | I L2 |  |  | 391 | 398 |  | 0,0 | I L2 | مضخة الديزل
210 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 103 |  |  |  | 68 |  |  |  | 129 | 112 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 139 | 151 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة
207 |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 75 |  |  |  | 144 | 141 |  | 100 | (%) |  |  | 168 | 175 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد
1.8025 |  |  |  | 1.5626 |  |  |  |  | 1.7140 |  |  |  | 992.19 |  |  |  | 127 | 139 | [5 empty] | 124 | 138 |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
233 |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236
233 |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 234 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
235 |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-16
112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  | 89 | [19 empty] | البناية | C
89 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 99 | [19 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
96 |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 93 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9185 |  |  |  | 108.37 |  |  |  |  | 125.84 | [8 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م.علي رضا | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-16
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | احمد فلاح |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-16
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-16
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6.30 |  | 10.00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8bar
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48 |  | 3.48 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 57 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2949 |  | 2950 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 313 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 302 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 308 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 42 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 159.1 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 53 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 162 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 26.2 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6.40 |  | 1.30 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7256 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2145 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7061
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.00 |  | 9.23 |  | 11.41
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500 |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08 |  | 4.20 |  | 4.44
Coolant temp (C°) |  |  | 72 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 99 |  | 88
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8 |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2145 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7061 |  | 7062 |  | 7063
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 232 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 432 |  | 242
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 440 |  | 181
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 447 |  | 219
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 53 |  | 35
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 194 |  | 107
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 48 |  | 26
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 199 |  | 108
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.99
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 43 |  | 5
generator load total (hour) |  |  | 249209.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 480040.2
Stopped Time |  |  | 6.11 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.11
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2570 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2902
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.34 |  | 9.36 |  | 11.41 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.34
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 |  | 3.73 |  | 3.73 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.28
Coolant temp (C°) |  |  | 68 |  | 73 |  | 74 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.4 |  | 28.3 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2570 |  | 2572 |  | 2574 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2902
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 232 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 488 |  | 413 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 528 |  | 427 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 477 |  | 408 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 |  | 19 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 332 |  | 273 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 41 |  | 34 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 347 |  | 285 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.93 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 83 |  | 72 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 640056 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326733.7
Stopped Time |  |  | 6.42 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.42
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2663 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2461
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.13 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.13 |  | 9.32 |  | 11.44
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.31 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.01 |  | 4.55 |  | 4.14
Coolant temp (C°) |  |  | 51 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 78 |  | 79
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2663 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2461 |  | 2462 |  | 2464
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 455 |  | 471
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 388 |  | 414
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 397 |  | 417
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 |  | 28
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 279 |  | 291
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 34 |  | 36
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 291 |  | 302
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 43 |  | 45
generator load total (hour) |  |  | 420812.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 369859.7
Stopped Time |  |  | 6.26 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.26
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2536 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2550
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.15 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.15
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.79
Coolant temp (C°) |  |  | 68 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 66
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2536 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2550
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395987.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 6.24 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1861 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3523
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.45 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.46
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 434 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20
Coolant temp (C°) |  |  | 67 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 1861 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3523
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299766.3
Stopped Time |  |  | 6.55 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.55
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2052 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1450
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.34 |  | 11.47 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.45
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1504
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16 |  | 3.52 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.84
Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 89 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.5 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.8
Run Time (Hours) |  |  | 2052 |  | 2054 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1450
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 111 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 96 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 95 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 67 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 33 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 74 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 96612.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4534.4
Stopped Time |  |  | 6.43 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.54
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق
سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1688
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.03
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1515
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.2
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1688
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.6
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 142588.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.08
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-16 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260615
[18 empty] | 2026-06-15 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-15 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-15
البناية
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية
| V1 |  |  | 230 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229 |  |  |  | 399 | V1 | 398 |  | 220 | v out |  | 398 | 398 |  | 220 | v out | مضخة الديزل
| V2 |  |  | 230 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 230 |  |  |  | 398 | V2 | 398 |  | 3,2 | I L1 |  | 394 | 399 |  | 1,3 | I L1 | حالة زيت المضخة
| V3 |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231 |  |  |  | 398 | V3 | 399 |  | 1,3 | I L2 |  | 397 | 397 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد
| I1 |  |  | 565 |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 340 |  |  |  | 224 | I1 | 184 |  | 1,4 | I L3 |  | 150 | 133 |  | 3,6 | I L3 | البطارية
| I2 |  |  | 606 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 314 |  |  |  | 219 | I2 | 196 |  | 99 | (%) |  | 154 | 125 |  | 100 | (%) | خزان الوقود
| I3 |  |  | 558 |  |  |  |  | 153 |  |  |  | 309 |  |  |  | 182 | I3 | 153 |  |  |  |  | 165 | 42 |  |  |  | ضغط المنظومة
| E Del |  |  | 3.7878 |  |  |  |  | 1.1919 |  |  |  | 1.6237 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-15
228 | [16 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
230 | [16 empty] | 398 | 399 |  | 219 | v out |  |  | 399 | 396 |  | 220 | v out | المنتسب | حسين احمد, علي عبد علي
232 | [16 empty] | 399 | 399 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 396 | 399 |  | 2,8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
355 | [16 empty] | 397 | 398 |  | 1,4 | I L2 |  |  | 397 | 401 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
304 | [16 empty] | 174 | 112 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 246 | 123 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
309 | [16 empty] | 197 | 142 |  | 100 | (%) |  |  | 280 | 152 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
1.8007 | [16 empty] | 205 | 157 | [5 empty] | 231 | 105 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
|  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230
|  |  |  | 231 |  |  |  |  | 230 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-15
|  |  |  | 95 |  |  |  |  | 123 | [19 empty] | البناية
|  |  |  | 70 |  |  |  |  | 150 | [19 empty] | المنتسب
|  |  |  | 79 |  |  |  |  | 124 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
|  |  |  | 107.82 |  |  |  |  | 124.71 | [8 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | احمد فلاح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-15
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر | [9 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-15
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-15
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 4:30 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 2.76 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 87 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2949 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  | 95 | [12 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  | 115 | [12 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  | 137 | [12 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  | 20 | [12 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  | 75.5 | [12 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  | 25% | [12 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  | 79.7 | [12 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  | 0.94 | [12 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  | 1.8 | [12 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 6:15 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل المولد لغرض تغذية البناية الثالثة لوجود كادر تربوي
الشفت المسائي :
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2141 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7055
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 4:55 |  | 9:16 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 4:55 |  | 9.15 |  | 1.5
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعة |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1501 |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.31 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04 |  | 4.96 |  | 4.56
Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 64 |  | 89
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2141 |  | 2142 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7055 |  | 7056 |  | 7056
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 279 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) | [6 empty] | 359
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 333 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) | [6 empty] | 425
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 294 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) | [6 empty] | 346
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | Earth Current (A) | [6 empty] | 66
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 205 | [10 empty] | Gen. Load (KW) | [6 empty] | 157
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | Total Load (KW) % | [6 empty] | 39
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 210 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) | [6 empty] | 161
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor | [6 empty] | 0.99
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 36 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) | [6 empty] | 24
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 479492.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 5:04 |  | 9.24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تبديل زيت كمية 160 لتر نوع ميلر 15W40 مع فلتر زيت عدد 3 مع فلتلر كاز عدد 1 عند قراءة 7056 والقادمة 7256
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2565 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3901
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:25 |  | 9:12 |  | 1.12 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:25
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعة | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 3.73 |  | 3.73 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 73 |  | 73 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.8 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2565 |  | 2567 |  | 2569 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3901
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 556 |  | 434 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 571 |  | 439 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 547 |  | 394 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 18 |  | 31 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 367 |  | 285 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45 |  | 39 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 387 |  | 292 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.94 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 124 |  | 68 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 638600.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326710.7
Stopped Time |  |  | 5:35 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5ك35
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2662 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2456
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:16 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:16 |  | 9:06 |  | 1.8
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعة
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.25 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.31 |  | 4.65 |  | 4.55
Coolant temp (C°) |  |  | 49 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 69 |  | 79 |  | 78
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.2 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2662 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2456 |  | 2457 |  | 2458
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 675 |  | 448
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 604 |  | 405
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 593 |  | 415
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 32 |  | 22
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 418 |  | 281
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 52 |  | 35
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 436 |  | 293
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 61 |  | 43
generator load total (hour) |  |  | 429812.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 368336.1
Stopped Time |  |  | 5:25 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:25
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2534 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2550
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:55 |  | 1.10 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:55
Check |  |  | فحص |  | متابعة | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 4.39 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.85
Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 74 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2534 |  | 2535 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2550
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 179 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 125 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 165 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 21 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 109 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 395853.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.1
Stopped Time |  |  | 6:06 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:05
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2049 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:24 |  | 9:13 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1503 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.32 |  | 3.48 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 89 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.4 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2049 |  | 2050 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 146 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 121 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 135 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 91 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 95 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 17 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 96389.2 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5:36 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 9:10 |  | 1.15
Check | [15 empty] | Check |  |  |  |  | متابعه |  | متابعة
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  |  |  | لايوجد |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1499 |  | 1499
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 4.36 |  | 4.36
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 89 |  | 89
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  |  |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  |  |  | 1684 |  | 1687
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 291 |  | 299
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 280 |  | 277
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 291 |  | 290
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 185 |  | 184
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 92 |  | 89
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 199 |  | 194
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.94
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 7 |  | 5
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-15 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260614
[18 empty] | 2026-06-14 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-14 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-14
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 415 | V1 | 400 |  | 220 | v out |  | 414 | 405 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 416 | V2 | 399 |  | 3.5 | I L1 |  | 418 | 402 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 417 | V3 | 402 |  | 1.3 | I L2 |  | 418 | 400 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 172 | I1 | 140 |  | 1.5 | I L3 |  | 99 | 80 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 148 | I2 | 132 |  | 100 | (%) |  | 79 | 71 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 126 | I3 | 112 |  |  |  |  | 108 | 82 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-14
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | MAIN
[17 empty] | 414 | 402 |  | 220 | v out |  |  | 415 | 401 |  | 220 | v out | المنتسب | علي عبد علي, احمد رياض
[17 empty] | 417 | 403 |  | 3.3 | I L1 |  |  | 412 | 400 |  | 2.7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 416 | 402 |  | 1.3 | I L2 |  |  | 416 | 403 |  | 0 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 112 | 87 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 138 | 116 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 117 | 92 |  | 100 | (%) |  |  | 166 | 135 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 144 | 94 | [5 empty] | 129 | 119 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 9
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-14
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | نوار حيدر | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-14
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-14
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-14
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | علي شاكر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2112 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 7Bar
Battery Voltage (V) |  |  | 24.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.35 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2112 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تبديل زيت المولده نوع ملر بكميه 160لتر مع فلتر كاز وفلاتر زيت عدد 3 الساعات الحاليه 2112
الساعات القادمه 2310
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2937 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 3:10 |  | 7:40 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48 |  | 2.80 |  | 2.92 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 88 |  | 83 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.0 |  | 26.1 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.1 |  | 27.2 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2937 |  | 2939 |  | 2943 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 129 |  | 126 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 161 |  | 145 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 133 |  | 119 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 |  | 20 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 74.2 |  | 85.3 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 19% |  | 28% | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 77.1 |  | 88.3 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.95 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 2.3 |  | 3.1 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 |  | 6:00 |  | 8:50 | [8 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل المولدة لوحدة المدني لغرض تغذية البناية الرابعة لوجود اعمال صبغ
الشفت المسائي:
حيدر خالد عليوي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7048
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.03 |  | 8.23 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.03 |  | 8.10
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 |  | 4.16
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 77 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 93
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2137 |  | 2137 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7048 |  | 7049
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 388 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 180
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 419 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 167
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 385 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 192
Earth Current (A) |  |  |  |  | 30 | [10 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 19
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 260 | [10 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 116
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 33 | [10 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 29
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 276 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 77
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.68
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 61 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -7
generator load total (hour) |  |  | 247543.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 478888.7
Stopped Time |  |  | 6.16 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.16
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2559 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3901
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.13 |  | 8.20 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.13
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.09 |  | 3.78 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 73 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.2
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2559 |  | 2560 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3901
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 447 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 462 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 447 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 15 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 229 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 318 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 93 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 636941.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326708.3
Stopped Time |  |  | 6.25 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.25
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2658 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2454
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.07 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.07
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.70 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 6.21
Coolant temp (C°) |  |  | 51 |  | 72 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2658 |  | 2658 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2454
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 521 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 462 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 478 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 325 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 333 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 428359.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 368052.7
Stopped Time |  |  | 6.17 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.17
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2529 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2550
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.08 |  | 8.17 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.08
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.50 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70
Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 73
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2529 |  | 2530 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2550
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 281 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 247 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 284 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 183 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 22 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 188 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 13 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 394891.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389896.0
Stopped Time |  |  | 6.19 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.19
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1860 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3522
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.11 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.11
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1498
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.04
Coolant temp (C°) |  |  | 72 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1860 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2522
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299701.9
Stopped Time |  |  | 6.23 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.23
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2030 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1448
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.13 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1498 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.80 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.84
Coolant temp (C°) |  |  | 64 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.3
Charge Alt (V) |  |  | 25.4 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 25.3
Run Time (Hours) |  |  | 2045 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1448
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 96074.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4424.1
Stopped Time |  |  | 6.26 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1680
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 628 |  | 10.15
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.32
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 91
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1680 |  | 1682
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 267
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 256
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 266
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 169
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 84
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 181
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.93
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -3
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 141426.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.35
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-14 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260613
[18 empty] | 2026-06-13 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | السبت |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-13 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | السبت |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-13
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 398 | V1 | 399 |  | 219 | v out |  | 398 | 398 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 398 | V2 | 398 |  | 3. 0 | I L1 |  | 398 | 398 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [15 empty] | 397 | V3 | 398 |  | 1.3 | I L2 |  | 398 | 399 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 157 | I1 | 140 |  | 1.8 | I L3 |  | 101 | 70 |  | 3.5 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 133 | I2 | 125 |  | 99 | (%) |  | 70 | 58 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 117 | I3 | 100 |  |  |  |  | 96 | 81 |  |  |  | ضغط المنظومة | 8
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-13
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
[17 empty] | 399 | 399 |  | 219 | v out |  |  | 399 | 398 |  | 220 | v out | المنتسب | احمد رياض
[17 empty] | 399 | 399 |  | 3.2 | I L1 |  |  | 398 | 399 |  | 2.8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 398 | 399 |  | 4.1 | I L2 |  |  | 398 | 398 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 124 | 112 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 158 | 141 |  | 1.2 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 146 | 123 |  | 100 | (%) |  |  | 179 | 130 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد
[17 empty] | 153 | 119 | [5 empty] | 142 | 123 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-13
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | حسين احمد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[26 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[26 empty] | محمد فالح |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 7
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | محمد فالح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-13
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6Bar
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-13
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-13
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | كرار علي
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) |  |  | 5:30 |  | 6:00 |  | 6:30 | 9:30 | [7 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | المتابعه | [7 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 | 25.6 | [7 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.98 |  | 3.69 |  | 3.64 | 3.43 | [7 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 70 |  | 65 |  | 70 | 71 | [7 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.5 |  | 26.0 |  | 26.1 | 26.0 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.3 |  | 27.3 | 26.7 | [7 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2108 |  | 2108 |  | 2109 | 2110 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 520 |  | 497 | 582 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 517 |  | 551 | 634 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 505 |  | 529 | 607 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 50 |  | 33 | 32 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 340 |  | 346 | 400 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45 |  | 46 | 53 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 345 |  | 362 | 419 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.95 | 0.95 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 37.4 |  | 45 | 71.4 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5:40 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:30 |  | 6:30 |  | 9:30 | 3:00 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.32 |  | 2.68 |  | 2.72 | 2.72 | [7 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 66 |  | 87 |  | 87 | 87 | [7 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 26.0 | 26.1 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.2 |  | 27.2 | 27.2 | [7 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2931 |  | 2932 |  | 2933 | 2936 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 221 |  | 246 | 184 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 222 |  | 242 | 251 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 186 |  | 209 | 223 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 40 |  | 42 | 36 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 140 |  | 157 | 146.1 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 46 |  | 52 | 48 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 147 |  | 163 | 151.2 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.98 | 0.96 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 19.4 |  | 27.6 | 5.4 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5:40 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل المولد في الشفت المسائي لغرض تغذية البناية الثالثة لوجود كادر تربوي وكذلك تغذية البناية الرابعة لوجود اعمال صبغ
الشفت المسائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2134 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7040
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.54 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.54 |  | 6.55 |  | 8.00 | 11.00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1500 |  | 1500 | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.34 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 |  | 4.48 |  | 4.24 | 4.28
Coolant temp (C°) |  |  | 74 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 83 |  | 91 | 88
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.8 | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0 | 28.6
Run Time (Hours) |  |  | 2134 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7040 |  | 7041 |  | 7042 | 7042
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 168 |  | 101 | 210
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 186 |  | 116 | 198
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 234 |  | 118 | 204
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 54 |  | 60 | 37
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 91 |  | 148 | 100
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 22 |  | 37 | 25
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 92 |  | 150 | 100
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.99
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 14 |  | 26 | 5
generator load total (hour) |  |  | 246825.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 478211.0
Stopped Time |  |  | 6.09 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.09
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2553 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3901
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.59 |  | 7.04 |  | 8.00 | 11.00 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.59
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.09 |  | 3.99 |  | 3.73 | 3.73 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 72 |  | 73 | 74 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.9 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.4 | 28.3 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2553 |  | 2554 |  | 2555 | 2557 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3901
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 232 |  | 232 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 309 |  | 468 | 439 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 326 |  | 492 | 474 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 304 |  | 473 | 438 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 17 |  | 19 | 25 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 204 |  | 316 | 310 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25 |  | 39 | 38 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 218 |  | 333 | 315 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.94 | 0.96 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 79 |  | 105 | 76 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 635464.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326706.5
Stopped Time |  |  | 6.11 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.11
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2653 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2451
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.57 |  | 6.58 |  | 11.00 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.57 |  | 6.58 |  | 8.00
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.75 |  | 4.45 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.67 |  | 4.96 |  | 5.31
Coolant temp (C°) |  |  | 50 |  | 62 |  | 71 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 76 |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.7 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2653 |  | 2653 |  | 2656 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2451 |  | 2452 |  | 2453
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 231 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 320 |  | 712 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 310 |  | 385
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 294 |  | 636 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 295 |  | 352
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 277 |  | 662 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 288 |  | 364
Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 |  | 29 | [8 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 15 |  | 17
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 202 |  | 449 | [8 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 202 |  | 245
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25 |  | 56 | [8 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25 |  | 30
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 208 |  | 467 | [8 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 207 |  | 254
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.95 | [8 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 27 |  | 75 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25 |  | 35
generator load total (hour) |  |  | 427034.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 367318.1
Stopped Time |  |  | 6.07 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.07
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق
سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2524 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2548
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.05 |  | 8.00 |  | 11.00 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.05 |  | 8.00
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 |  | 4.14 |  | 4.04 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.75 |  | 4.50
Coolant temp (C°) |  |  | 73 |  | 76 |  | 77 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 27.9 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.2 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2524 |  | 2525 |  | 2527 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2548 |  | 2548
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 232 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 267 |  | 588 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 263
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 240 |  | 546 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 233
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 264 |  | 591 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 259
Earth Current (A) |  |  |  |  | 13 |  | 25 | [8 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 16
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 174 |  | 383 | [8 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 171
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 21 |  | 47 | [8 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 21
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 178 |  | 398 | [8 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 176
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21 |  | 60 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 22
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389584.9
Stopped Time |  |  | 6.18 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.18
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1860 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3522
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.02 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.02
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.29 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.12
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1860 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3522
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299688.5
Stopped Time |  |  | 6.15 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.15
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2045 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1448
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.02
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1499 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.92 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76
Coolant temp (C°) |  |  | 63 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.8
Run Time (Hours) |  |  | 2045 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1448
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 96073.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4424.1
Stopped Time |  |  | 6.12 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.12
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
|  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1676
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.21 |  | 8.00 |  | 11.00
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513 |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.48 |  | 4.16
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 81 |  | 95
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1676 |  | 1676 |  | 1678
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.6 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 180 |  | 270
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 168 |  | 265
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 180 |  | 271
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 111 |  | 233
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 55 |  | 62
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 120 |  | 239
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -26 |  | 23
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 140700.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.28
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-13 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260612
[18 empty] | 2026-06-12 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-12 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-12
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  |  | v out | [5 empty] | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  |  | I L1 | [5 empty] | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  |  | I L2 | [5 empty] | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  |  | I L3 | [5 empty] | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  |  | (%) | [5 empty] | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة | 8
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-12
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | F
[21 empty] | v out | [6 empty] | v out | المنتسب | احمد رياض
[21 empty] | I L1 | [6 empty] | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[21 empty] | I L2 | [6 empty] | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[21 empty] | I L3 | [6 empty] | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[21 empty] | (%) | [6 empty] | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-12
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-12
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي شاكر
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-12
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | امير حسين , علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-12
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 8:30 |  | 10:50 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 2.88 |  | 2.60 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 86 |  | 82 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 |  | 25.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2929 |  | 2939 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  | 109 |  | 89 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  | 124 |  | 115 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  | 99 |  | 86 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  | 20 |  | 18 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  | 73.7 |  | 60.1 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  | 24% |  | 21 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  | 75.0 |  | 64.0 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  | 0.96 |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  | 4.0 |  | -3.0 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 9:00 |  | 1:00 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل المولد لغرض تغذية البناية الرابعة لوجود اعمال صبغ
هادي فالح عطاللة
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-12 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260611
[18 empty] | 2026-06-11 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-11 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-11
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 400 | V1 | 400 |  | 220 | v out |  | 403 | 401 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 400 | V2 | 399 |  | 3.3 | I L1 |  | 402 | 400 |  | 1.2 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 403 | V3 | 399 |  | 1.2 | I L2 |  | 400 | 399 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 120 | I1 | 94 |  | 1.5 | I L3 |  | 67 | 55 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 143 | I2 | 127 |  | 100 | (%) |  | 81 | 67 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 110 | I3 | 87 |  |  |  |  | 63 | 60 |  |  |  | ضغط المنظومة | 8
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-11
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[17 empty] | 400 | 399 |  | 220 | v out |  |  | 400 | 401 |  | 220 | v out | المنتسب | علي عبد علي, احمد رياض
[17 empty] | 401 | 401 |  | 1.3 | I L1 |  |  | 400 | 399 |  | 2.7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 402 | 400 |  | 1.5 | I L2 |  |  | 399 | 399 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 131 | 121 |  | 1.3 | I L3 |  |  | 201 | 186 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 128 | 84 |  | 100 | (%) |  |  | 234 | 210 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 119 | 65 | [5 empty] | 185 | 132 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-11
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | حيدر خالد | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-11
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [7 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6Bar
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-11
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي , علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | ممتاز
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-11
البناية
المنتسب
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2107 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة
Battery Voltage (V) |  |  | 24.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.09 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 60 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2107 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2923 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:45 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 24.9 |  | 24.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40 |  | 2.27 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 88 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2923 |  | 2924 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 252 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 286 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 280 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 34 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 183 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 61 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 187 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21.9 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2128 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7034
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.00 |  | 9.12 |  | 10:30 | 11.16 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.00 |  | 7:48
Check |  |  | الفحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | الفحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.34 |  | 4.14 |  | 4.04 | 4.14 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.92 |  | 4.32
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 77 |  | 77 | 78 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 89
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.8 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0 | 28.0 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2128 |  | 2129 |  | 2131 | 2132 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7034 |  | 7035
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 232 |  | 230 | 232 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 388 |  | 368 | 423 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 269
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 477 |  | 445 | 496 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 269
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 457 |  | 451 | 520 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 302
Earth Current (A) |  |  |  |  | 40 |  | 39 | 45 | [7 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 45
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 303 |  | 286 | 330 | [7 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 127
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 37 |  | 35 | 41 | [7 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 306 |  | 292 | 335 | [7 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 133
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.97 | 0.98 | [7 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 47 |  | 63 | 52 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 31
generator load total (hour) |  |  | 245216.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 477635.9
Stopped Time |  |  | 6.12 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.12
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2546 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3900
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.55 |  | 7:48 |  | 9.22 | 10:19 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.55
Check |  |  | الفحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 |  | 3.89 |  | 3.73 | 3.73 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.16
Coolant temp (C°) |  |  | 71 |  | 73 |  | 74 | 74 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | 27.9 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.4 |  | 28.3 | 28.4 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2546 |  | 2547 |  | 2549 | 2550 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3900
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 |  | 230 |  | 231 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 435 |  | 504 | 464 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 480 |  | 529 | 488 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 406 |  | 487 | 463 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 33 |  | 20 | 18 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 293 |  | 332 | 313 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36 |  | 41 | 39 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 305 |  | 353 | 330 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.94 | 0.95 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 95 |  | 111 | 93 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 633610.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326688.3
Stopped Time |  |  | 6.08 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.08
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2651 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2444
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.03 |  | 9.12 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.03 |  | 7ك51 |  | 10:27
Check |  |  | الفحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | الفحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.31 |  | 4.75 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.75 |  | 4.24 |  | 4.24
Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 64 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75 |  | 76 |  | 76
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.8 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2651 |  | 2652 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2444 |  | 2445 |  | 2448
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 231 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 245 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 307 |  | 244
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 211 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 251 |  | 220
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 207 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 265 |  | 230
Earth Current (A) |  |  |  |  | 16 | [10 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 25 |  | 14
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 148 | [10 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 185 |  | 158
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 23 |  | 19
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 153 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 189 |  | 160
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 16 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 14 |  | 18
generator load total (hour) |  |  | 426788.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 366067.9
Stopped Time |  |  | 6.15 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.15
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2524 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2547
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.07 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.07
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.14 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.75
Coolant temp (C°) |  |  | 73 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 72
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2524 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2547
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389584.9
Stopped Time |  |  | 6.18 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.18
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1860 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3521
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.10
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.09 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 2.88
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1860 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3521
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360281.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299550.2
Stopped Time |  |  | 6.22 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.21
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2040 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1447
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.58 |  | 9.23 |  | 10:19 | 11.14 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.10
Check |  |  | الفحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1501 |  | 1499 | 1498 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1504
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76 |  | 3.48 |  | 3.44 | 3.36 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.76
Coolant temp (C°) |  |  | 65 |  | 89 |  | 90 | 92 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 |  | 27.1 | 27.1 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.2 |  | 25.5 |  | 28.2 | 25.5 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.1
Run Time (Hours) |  |  | 2040 |  | 2042 |  | 2043 | 2044 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1447
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 133 |  | 119 | 147 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 113 |  | 106 | 123 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 122 |  | 108 | 128 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 32 |  | 27 | 32 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 82 |  | 73 | 88 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 41 |  | 36 | 44 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 88 |  | 78 | 92 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.97 | 0.97 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 21 |  | 12 | 26 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 95765.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4362.8
Stopped Time |  |  | 6.10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.21
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1672
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.25 |  | 9.18 |  | 10:16 | 11.14
Check | [15 empty] | Check |  |  | الفحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1515 |  | 1500 |  | 1499 | 1501
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.36 |  | 4.24 | 4.40
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 89 |  | 93 | 88
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.1 | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.1 |  | 28.0 | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1672 |  | 1673 |  | 1674 | 1675
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.5 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 287 |  | 313 | 186
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 269 |  | 307 | 180
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 282 |  | 317 | 197
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 177 |  | 200 | 118
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 88 |  | 100 | 59
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 191 |  | 216 | 129
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 | 0.91
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 3 |  | 16 | -22
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 140169.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.32
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-11 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260610
[18 empty] | 2026-06-10 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-10 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-10
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  | 219 | v out |  |  |  |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  | 3.1 | I L1 |  |  |  |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  | 1.3 | I L2 |  |  |  |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  | 1.7 | I L3 |  |  |  |  | 3.8 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  | 99 | (%) |  |  |  |  | 220 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة | 7
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-10
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | MAIN
[20 empty] | 220 | v out | [5 empty] | 219 | v out | المنتسب | علي عبد علي, احمد رياض
[20 empty] | 3.3 | I L1 | [5 empty] | 3. 0 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[20 empty] | 1.3 | I L2 | [5 empty] | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[20 empty] | 1.5 | I L3 | [5 empty] | 1.4 | I L3 | حالة زيت المضخة | متوسط
[20 empty] | 100 | (%) | [5 empty] | 100 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-10
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-10
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-10
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7Bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-10
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2016 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 9
Battery Voltage (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.35 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2106 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2916 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:00 |  | 3:00 | 5:00 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه |  | المتابعه | [8 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 25.9 | 25.9 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لا يوجد | لا يوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.56 |  | 2.27 |  | 2.8 | 2.76 | [7 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 87 |  | 87 | 87 | [7 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.9 |  | 26 | 25.7 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 |  | 27.2 |  | 27.2 | 27.1 | [7 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2916 |  | 2917 |  | 2921 | 2932 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 130 |  | 193 | 166 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 144 |  | 233 | 207 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 136 |  | 242 | 220 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 |  | 30 | 32 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 91 |  | 153.9 | 131.7 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 30 |  | 51 | 43 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 94 |  | 157 | 137 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.96 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -5.5 |  | 8.5 | 1.5 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 |  |  |  | 3:30 | 6:00 | [7 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2125 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7026
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9.40 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | الفحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85 |  | 4.34 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04
Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2125 |  | 2125 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7026
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 429 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 468 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 450 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 32 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 308 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 38 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 318 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 62 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 244536.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 476803.3
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3900 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2541
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:04 |  | 9.40 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:12
Check |  |  | الفحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1506
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.25 |  | 3.89 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.85
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 73 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 28.3 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.3
Run Time (Hours) |  |  | 3900 |  | 2542 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2541
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 232 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 287 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 325 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 273 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 198 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 204 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 47 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 326686.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 632372.8
Stopped Time |  |  | 6:22 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2651 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2439
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10 |  | 9.40
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.49 |  | 4.14
Coolant temp (C°) |  |  | 50 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 76
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2651 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2439 |  | 2440
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 270
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 213
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 215
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 24
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 158
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 19
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 161
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6
generator load total (hour) |  |  | 426788.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 365041.6
Stopped Time |  |  | 6:20 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:20
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2524 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2547
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:12 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:12
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.37
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2524 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2547
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389584.9
Stopped Time |  |  | 6:22 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1860 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3519
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:04 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:04
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.28
Coolant temp (C°) |  |  | 63 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 1860 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3519
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  | 299422.5
generator load total (hour) |  |  | 360279.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 6:14
Stopped Time |  |  | 6:15 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2038 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1446
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:04 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:04
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.48 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.7
Run Time (Hours) |  |  | 2038 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1446
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 95643.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4361.2
Stopped Time |  |  | 6:23 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:14
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1669
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9.40
Check | [15 empty] | Check |  |  | الفحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 |  | 4.40
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 90
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1669 |  | 1670
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 272
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 253
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 263
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 169
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 84
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 183
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 139676.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260609
[18 empty] | 2026-06-09 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-09 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-09
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين, حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
230 | V1 |  |  | 230 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 234 |  |  |  | 375 | V1 | 391 |  | 219 | v out |  | 375 | 391 |  | 221 | v out | مضخة الديزل | تعمل
231 | V2 |  |  | 230 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 233 |  |  |  | 376 | V2 | 390 |  | 3,2 | I L1 |  | 378 | 389 |  | 0,0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
230 | V3 |  |  | 231 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 236 |  |  |  | 378 | V3 | 398 |  | 1,3 | I L2 |  | 380 | 390 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
97 | I1 |  |  | 553 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 54 |  |  |  | 320 | I1 | 181 |  | 1,4 | I L3 |  | 126 | 102 |  | 3,7 | I L3 | البطارية | جيد
70 | I2 |  |  | 596 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 46 |  |  |  | 313 | I2 | 164 |  | 99 | (%) |  | 114 | 113 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
102 | I3 |  |  | 541 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 56 |  |  |  | 268 | I3 | 141 |  |  |  |  | 134 | 120 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7
452.11 | E Del |  |  | 3.7731 |  |  |  |  | 1.1884 |  |  |  | 1.6164 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-09
229 | [8 empty] | 226 | [7 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
230 | [8 empty] | 230 | [7 empty] | 379 | 390 |  | 221 | v out |  |  | 387 | 390 |  | 218 | v out | المنتسب | علي عبد علي
231 | [8 empty] | 229 | [7 empty] | 383 | 389 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 384 | 389 |  | 2,7 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
391 | [8 empty] | 137 | [7 empty] | 385 | 394 |  | 1,4 | I L2 |  |  | 387 | 384 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
360 | [8 empty] | 103 | [7 empty] | 171 | 125 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 95 | 102 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
338 | [8 empty] | 132 | [7 empty] | 181 | 136 |  | 100 | (%) |  |  | 116 | 98 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | 0
1.7900 | [8 empty] | 1.7092 | [7 empty] | 202 | 131 | [5 empty] | 95 | 88 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
230
|  |  |  | 231 | [24 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  |  | 232 | [24 empty] | التاريخ | 2026-06-09
|  |  |  | 119 | [24 empty] | البناية | C
|  |  |  | 98 | [24 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
|  |  |  | 100 | [13 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
|  |  |  | 104.09 | [13 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | متوسط
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | احمد فلاح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-09
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-09
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-09
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2105 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10:00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8bar
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.35 |  | 3.39 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 71 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 25.4 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 |  | 27.1 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2105 |  | 2106 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 434 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 441 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 441 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 27 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 292 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 303 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 45.9 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2914 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10:40 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.35 |  | 3.28 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 69 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.2 |  | 25.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.4 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2914 |  | 2915 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 287 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 323 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 312 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 205 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 211 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 28.5 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2121 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7020
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:55 |  | 8:28 |  | 9.22 | 9.22 | 1.37 | [6 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:55
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه | [6 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | جيد | [6 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3 | [6 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد | [6 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 |  | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 | 4.04 | [6 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08
Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 77 |  | 77 | 78 | 77 | [6 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 50
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.8 | 27.8 | [6 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1 |  | 28.0 | 28.0 | 28.0 | [6 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.
Run Time (Hours) |  |  | 2121 |  | 2121 |  | 2122 | 2123 | 2125 | [6 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7020
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 232 | 232 | [6 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50.1 | 50 | [6 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 371 |  | 377 | 358 | 364 | [6 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 425 |  | 389 | 401 | 406 | [6 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 474 |  | 442 | 420 | 404 | [6 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 42 |  | 35 | 32 | 32 | [6 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 289 |  | 275 | 276 | 267 | [6 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36 |  | 34 | 34 | 33 | [6 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 298 |  | 280 | 278 | 273 | [6 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 | [6 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 43 |  | 52 | 40 | 49 | [6 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 243281.1 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 476250.7
Stopped Time |  |  | 6:05 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:05
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2590 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2535 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3900
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 |  | 8:35 |  | 9.20 | 11.32 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.34 |  | 3.73 |  | 3.73 | 3.73 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24
Coolant temp (C°) |  |  | 70 |  | 73 |  | 73 | 75 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.9 |  | 27.9 | 27.9 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 | 28.3 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2535 |  | 2537 |  | 2537 | 2538 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3900
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 232 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 457 |  | 438 | 514 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 471 |  | 465 | 540 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 444 |  | 436 | 475 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 19 |  | 18 | 31 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 303 |  | 294 | 337 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 37 |  | 36 | 42 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 319 |  | 308 | 348 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.95 | 0.96 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 83 |  | 86 | 72 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 630716.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326686.2
Stopped Time |  |  | 6:20 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:20
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2646 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2438
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:20 |  | 8:30 |  | 9.24 | 11.29 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:20 |  | 1.35
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.29 |  | 4.29 | 4.29 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 6.09 |  | 4.04
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 77 |  | 77 | 77 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 68 |  | 80
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.8 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.3 |  | 28.3 | 28.2 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2646 |  | 2648 |  | 2649 | 2649 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2438 |  | 2439
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 231 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 493 |  | 473 | 483 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 560
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 436 |  | 422 | 434 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 522
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 443 |  | 432 | 432 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 525
Earth Current (A) |  |  |  |  | 24 |  | 21 | 24 | [7 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 306 |  | 297 | 302 | [7 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 357
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 38 |  | 37 | 37 | [7 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 44
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 317 |  | 308 | 312 | [7 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 373
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | 0.97 | [7 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 41 |  | 39 | 38 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 53
generator load total (hour) |  |  | 425748.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 364776.1
Stopped Time |  |  | 6:32 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2524 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2546
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:20 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:20 |  | 6.46
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.55 |  | 4.60
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 75
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2524 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2546 |  | 2547
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 260
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 227
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 303
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 26
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 178
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 22
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 183
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 11
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389479.7
Stopped Time |  |  | 6:30 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:30
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1860 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3519
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36
Coolant temp (C°) |  |  | 59 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1860 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3519
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360279.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299401.3
Stopped Time |  |  | 6:18 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:18
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2035 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1446
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 |  | 8:35 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:07
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 |  | 1498 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.60 |  | 3.56 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.28
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 88 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.0 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 24.8
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 |  | 25.4 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.6
Run Time (Hours) |  |  | 2035 |  | 2036 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1446
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 118 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 96 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 107 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 29 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 71 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 35 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 74 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 95381.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4353.9
Stopped Time |  |  | 6:18 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:17
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1663
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 8:38 |  | 9.18 | 11.34
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1517 |  | 1499 |  | 1500 | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04 |  | 4.36 |  | 4.32 | 4.24
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 90 |  | 89 | 94
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1663 |  | 1665 |  | 1666 | 1667
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 270 |  | 242 | 316
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 253 |  | 224 | 304
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 265 |  | 237 | 313
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 168 |  | 151 | 197
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 84 |  | 75 | 98
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 181 |  | 163 | 215
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 | 0.91
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 2 |  | -8 | 20
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 138835.8
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:08
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-09 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260608
[18 empty] | 2026-06-08 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-08 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-08
[29 empty] | البناية | J
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد, عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 402 | V1 | 400 |  | 219 | v out |  | 403 | 400 |  | 219 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 406 | V2 | 403 |  | 3,4 | I L1 |  | 408 | 405 |  | 1,3 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 403 | V3 | 402 |  | 1,3 | I L2 |  | 404 | 405 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 202 | I1 | 217 |  | 1,4 | I L3 |  | 92 | 107 |  | 3,6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 249 | I2 | 255 |  | 99 | (%) |  | 84 | 98 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 191 | I3 | 203 |  |  |  |  | 81 | 88 |  |  |  | ضغط المنظومة | 6.4
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-08
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[17 empty] | 399 | 402 |  | 220 | v out |  |  | 404 | 401 |  | 220 | v out | المنتسب | احمد رياض
[17 empty] | 403 | 405 |  | 3.3 | I L1 |  |  | 401 | 400 |  | 2,8 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[17 empty] | 405 | 403 |  | 1.3 | I L2 |  |  | 398 | 400 |  | 1,2 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[17 empty] | 118 | 124 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 103 | 111 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[17 empty] | 131 | 139 |  | 100 | (%) |  |  | 122 | 126 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[17 empty] | 139 | 145 | [5 empty] | 67 | 78 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 7
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-08
البناية
المنتسب
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
[18 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة
[26 empty] | محمد فالح |  |  | حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [11 empty] | احمد فلاح |  |  | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | احمد فلاح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-08
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر | [9 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-08
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | كرار علي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-08
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2104 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 8:45 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.40 |  | 3.94 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 65 |  | 61 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.1 |  | 25.7 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 |  | 27.3 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2104 |  | 2104 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 290 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 324 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 252 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 190 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 201 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 55 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
المولده خارجه عن الخدمه
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9:15 |  | 3:15 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتابعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48 |  | 3.33 |  | 2.80 | [8 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 68 |  | 86 | [8 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 |  | 26.0 |  | 25.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 | [8 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2908 |  | 2908 |  | 2914 | [8 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 324 |  | 69 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 345 |  | 82 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 281 |  | 111 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 44 |  | 21 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 208 |  | 56.8 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 69 |  | 18% | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 218 |  | 60.2 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.94 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 60.8 |  | -1.9 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 |  |  |  | 6:15 | [8 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل المولدة في الشفت المسائي لتغذية البناية الثالثة لوجود كادر تربوي
حيدر خالد عليوي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2116 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7015
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:45 |  | 8.37 |  | 10:45 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:45
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08 |  | 4.60 |  | 4.14 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07
Coolant temp (C°) |  |  | 51 |  | 73 |  | 77 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2116 |  | 2116 |  | 2118 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7015
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 232 |  | 230 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 580 |  | 346 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 569 |  | 442 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 514 |  | 355 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 39 |  | 261 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 384 |  | 261 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 48 |  | 32 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 388 |  | 265 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 55 |  | 45 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 242140.3 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 475808.1
Stopped Time |  |  | 6:55 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:55
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2528 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3899
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 9.08 |  | 10.29 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 |  | 3.99 |  | 3.83 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.40
Coolant temp (C°) |  |  | 61 |  | 73 |  | 73 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.9 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.4
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2528 |  | 2529 |  | 2530 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3899
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 232 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 373 |  | 428 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 407 |  | 452 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 351 |  | 390 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 |  | 31 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 252 |  | 280 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31 |  | 35 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 261 |  | 290 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 74 |  | 62 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 629464.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326684.6
Stopped Time |  |  | 6:14 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:15
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2646 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2433
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:37 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:37 |  | 10:45
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.97 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 |  | 3.99
Coolant temp (C°) |  |  | 49 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 79
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6 |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2646 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2433 |  | 2434
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 533
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 472
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 491
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 25
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 333
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 41
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 342
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 43
generator load total (hour) |  |  | 425748.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 363905.9
Stopped Time |  |  | 6:45 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:45
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2524 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2545
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:26 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:28 |  | 8.57
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.01 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.01 |  | 5.91
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 71
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2524 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2545 |  | 2546
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 145
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 114
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 150
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 16
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 101
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 12
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 104
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -2
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389393.8
Stopped Time |  |  | 6:40 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:39
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1859 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3518
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:15 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:15
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1498
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20
Coolant temp (C°) |  |  | 61 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1859 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3518
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 360279.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299395.7
Stopped Time |  |  | 6:26 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:25
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2034 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1446
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:14
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1504
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.40 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.28
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 51
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.1
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.9
Run Time (Hours) |  |  | 2034 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1446
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 95325.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4353.8
Stopped Time |  |  | 6:14 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1657
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:55 |  | 9.11 |  | 10.29
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.20 |  | 4.44 |  | 4.40
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54 |  | 87 |  | 89
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1 |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1657 |  | 1658 |  | 1659
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 225 |  | 237
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 215 |  | 225
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 225 |  | 237
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 142 |  | 149
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 71 |  | 74
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 153 |  | 161
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -11 |  | -9
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 138066.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:06
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260607
[18 empty] | 2026-06-07 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-07 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأحد |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-07
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
230 | V1 |  |  | 231 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 398 | V1 | 392 |  | 220 | v out |  | 395 | 397 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
231 | V2 |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 30 |  |  |  | 399 | V2 | 389 |  | 3.2 | I L1 |  | 399 | 397 |  | 1.3 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
230 | V3 |  |  | 233 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 231 |  |  |  | 397 | V3 | 394 |  | 1.3 | I L2 |  | 396 | 398 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
98 | I1 |  |  | 408 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 20 |  |  |  | 285 | I1 | 325 |  | 1.5 | I L3 |  | 58 | 86 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
50 | I2 |  |  | 472 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 20 |  |  |  | 274 | I2 | 333 |  | 100 | (%) |  | 63 | 68 |  | 99 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
83 | I3 |  |  | 424 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  |  |  | 281 | I3 | 294 |  |  |  |  | 49 | 94 |  |  |  | ضغط المنظومة | 10
449.59 | E Del |  |  | 3.7674 |  |  |  |  | 1.1874 |  |  |  | 1.6154 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-07
[13 empty] | 231 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
[13 empty] | 230 |  |  |  | 395 | 398 |  | 220 | v out |  |  | 392 | 399 |  | 220 | v out | المنتسب
[13 empty] | 232 |  |  |  | 391 | 396 |  | 3.3 | I L1 |  |  | 396 | 395 |  | 2.8 | I L1 | المضخة الكهربائية
[13 empty] | 42 |  |  |  | 393 | 397 |  | 1.4 | I L2 |  |  | 390 | 398 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل
[13 empty] | 47 |  |  |  | 61 | 50 |  | 1.5 | I L3 |  |  | 121 | 119 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة
[13 empty] | 67 |  |  |  | 58 | 69 |  | 100 | (%) |  |  | 117 | 148 |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد
[13 empty] | 988.01 |  |  |  | 69 | 82 | [5 empty] | 127 | 108 |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
231 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 233
231 |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 231 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
232 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 233 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-07
132 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 157 | [19 empty] | البناية
88 |  |  |  | 101 |  |  |  |  | 176 | [19 empty] | المنتسب
126 |  |  |  | 111 |  |  |  |  | 149 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
1.9137 |  |  |  | 102.86 |  |  |  |  | 116.17 | [16 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة
[26 empty] | نوار حيدر |  |  | حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[10 empty] | م رضا حمودي |  |  |  | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[10 empty] | جهاد جواد |  |  |  | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[10 empty] | مرتضى عبدالكاظم |  |  |  | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م.علي رضا | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-07
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[9 empty] | جهاد جواد |  |  |  |  | جهاد جواد | [7 empty] | نوار حيدر |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-07
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-07 | المضخه الاطفأء الثانويه خارج الخدمه لغراض الصيانة
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | علي شاكر
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Off
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | لا تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 0Bar
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2112 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7009
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 10.13 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04
Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 77 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 51
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2112 |  | 2113 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7009
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 232 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 487 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 536 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 556 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 45 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 361 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 45 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 367 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 54 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 240897.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 475122.4
Stopped Time |  |  | 6:39 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:40
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2690 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2525 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3897
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10:40 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10.15
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 4.39 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.28 |  | 2.64
Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 74 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 88
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 |  | 27.6 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.9 |  | 27.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 |  | 28.2 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2525 |  | 2525 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3897 |  | 3899
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 468 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 247
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 488 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 267
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 468 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 231
Earth Current (A) |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 58
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 309 | [10 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 164
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 38 | [10 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 51
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 326 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 173
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 | [10 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.93
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 96 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 52
generator load total (hour) |  |  | 628634.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 326259.2
Stopped Time |  |  | 6:07 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:07
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2646 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2428
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:23 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:23 |  | 10.15
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.50 |  | 4.09
Coolant temp (C°) |  |  | 53 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 76
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2646 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2428 |  | 2429
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 184
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 116
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 131
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 20
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 98
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 12
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 99
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.99
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
generator load total (hour) |  |  | 425748.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 363306.6
Stopped Time |  |  | 6:33 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2544 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2523
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:22 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:20
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.3
Run Time (Hours) |  |  | 2544 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2523
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 389354.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 393599.5
Stopped Time |  |  | 6:30 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:30
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1857 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3515
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10:20
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499 |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24 |  | 2.23
Coolant temp (C°) |  |  | 57 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3 |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1857 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3515 |  | 3517
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 196
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 161
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 170
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 57
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 117
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 123
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 7
generator load total (hour) |  |  | 359546.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299220.0
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2027 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1445
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 10.15 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1498 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04 |  | 3.76 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12
Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.3
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.5 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.0
Run Time (Hours) |  |  | 2027 |  | 2031 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1445
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 135 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 119 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 129 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 23 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 84 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 42 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 88 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 94930.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4350.2
Stopped Time |  |  | 6:07 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1651
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10 |  | 10.13
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16 |  | 4.44
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 88
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1651 |  | 1653
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 237
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 227
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 249
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 152
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 76
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 164
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -9
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 137380.5
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-07 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260606
[18 empty] | 2026-06-06 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | السبت |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-06 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | السبت |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-06
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
233 | V1 |  |  | 232 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 230 |  |  |  | 409 | V1 | 399 |  | 220 | v out |  | 408 | 400 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
234 | V2 |  |  | 232 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 230 |  |  |  | 407 | V2 | 398 |  | 3. 0 | I L1 |  | 410 | 400 |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
232 | V3 |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 231 |  |  |  | 408 | V3 | 400 |  | 1.3 | I L2 |  | 410 | 398 |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
90 | I1 |  |  | 574 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 232 |  |  |  | 260 | I1 | 150 |  | 2026-01-08 | I L3 |  | 79 | 61 |  | 2026-03-05 | I L3 | البطارية | جيد
70 | I2 |  |  | 639 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 225 |  |  |  | 227 | I2 | 198 |  | 99 | (%) |  | 48 | 38 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
107 | I3 |  |  | 582 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 226 |  |  |  | 203 | I3 | 173 |  |  |  |  | 71 | 66 |  |  |  | ضغط المنظومة | 10
448.35 | E Del |  |  | 3.7646 |  |  |  |  | 1.1869 |  |  |  | 1.6152 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-06
203 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 230 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | MAIN
228 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 230 |  |  |  | 411 | 400 |  | 219 | v out |  |  | 405 | 398 |  | 220 | v out | المنتسب | علي عبد علي, احمد رياض
270 |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 233 |  |  |  | 410 | 399 |  | 3.2 | I L1 |  |  | 405 | 399 |  | 2026-02-08 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
278 |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 36 |  |  |  | 410 | 399 |  | 4. 0 | I L2 |  |  | 406 | 400 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
256 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 102 |  |  |  | 30 |  |  |  | 114 | 89 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 94 | 69 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
252 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 29 |  |  |  | 132 | 112 |  | 100 | (%) |  |  | 106 | 87 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
1.7851 |  |  |  | 1.5569 |  |  |  |  | 1.7069 |  |  |  | 987.53 |  |  |  | 158 | 137 | [5 empty] | 85 | 110 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 9
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
231 |  |  |  | 235
232 |  |  |  | 233 | [24 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
234 |  |  |  | 235 | [24 empty] | التاريخ | 2026-06-06
117 |  |  |  | 93 | [24 empty] | البناية | C
39 |  |  |  | 69 | [24 empty] | المنتسب | حسين احمد
112 |  |  |  | 76 | [13 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9131 |  |  |  | 102.25 | [24 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[10 empty] | م.علي يسري |  |  |  | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[10 empty] | عباس فارس |  |  |  | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | 7.5
[10 empty] | مرتضى عبدالكاظم |  |  |  | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[10 empty] | كرار احمد |  |  |  | I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | محمد فالح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-06
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي عامر , علي شاكر
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[9 empty] | كرار احمد |  |  |  |  | جهاد جواد | [7 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-06
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي , امير حسين
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-06
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | كرار علي
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 5:30 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:30 | [9 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص | [9 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد | [9 empty] | ضغط المنظومة | 0.8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [9 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لا يوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لا يوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 5:40 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 5:40
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 3:13 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.0 |  | 2.76 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 77 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 |  | 25.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2904 |  | 2907 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  | 42 |  | 143 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  | 61 |  | 180 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  | 68 |  | 169 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  | 12 |  | 25 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  | 40 |  | 110.2 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  | 13 |  | 36% | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  | 40.7 |  | 113.3 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  | 0.98 |  | 0.97 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  | 7.0 |  | -3.1 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 7:20 |  | 6:03 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
تم تشغيل لمولد لتغذية البناية الثالثة +الرابعة لوجود كادر تربوي+ وجود اعمال صبغ لوحدة المدني
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2108 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7005
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.55 |  | 10.11 |  | 12.50 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.55
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1506 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 |  | 4.14 |  | 4.14 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 76 |  | 77 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2108 |  | 2109 |  | 2110 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7005
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 232 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.2 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 370 |  | 383 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 423 |  | 444 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 422 |  | 420 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 |  | 31 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 279 |  | 286 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 34 |  | 35 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 284 |  | 289 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 54 |  | 43 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 239816.0 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 474722.0
Stopped Time |  |  | 6.10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
0 |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3892
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.51 |  | 9.57 |  | 12.43
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1501 |  | 1501
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.28 |  | 2.56 |  | 2.56
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58 |  | 90 |  | 90
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.6 |  | 26.5 |  | 26.6
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.7 |  | 27.7
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3892 |  | 3893 |  | 3894
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 312 |  | 327
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 313 |  | 332
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 269 |  | 396
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 61 |  | 55
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 200 |  | 209
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 62 |  | 65
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 211 |  | 218
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 52 |  | 61
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 325656.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2645 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2424
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.54 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5.53 |  | 10.10 |  | 12.43
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.39 |  | 3.94 |  | 4.04
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 78 |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8 |  | 26.7 |  | 27.1
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.6 |  | 27.6 |  | 27.8
Run Time (Hours) |  |  | 2645 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2424 |  | 2424 |  | 2425
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 231 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 466 |  | 300
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 424 |  | 276
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 421 |  | 269
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 23 |  | 15
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 294 |  | 191
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 36 |  | 23
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 305 |  | 197
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 42 |  | 23
generator load total (hour) |  |  | 425675.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 362618.2
Stopped Time |  |  | 6.09 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.08
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2523 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2544
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.07 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.07
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.90 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96
Coolant temp (C°) |  |  | 57 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 59
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.7
Charge Alt (V) |  |  | 28.2 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2523 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2544
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389354.9
Stopped Time |  |  | 6.13 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.13
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1856 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3514
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6.04 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.04 |  | 10.08
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1498 |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.39 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.16 |  | 2.96
Coolant temp (C°) |  |  | 71 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 64 |  | 77
Battery Voltage (V) |  |  | 27.7 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.3 |  | 27.3
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1856 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3514 |  | 3514
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 232 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 231 |  | 232
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 123
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 91
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 99
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 43
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 69
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 21
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 72
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 1
generator load total (hour) |  |  | 359545.8 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299078.8
Stopped Time |  |  | 6.16 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6.16
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2025 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1445
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5.51 |  | 9.57 |  | 12.43 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 10.00
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 |  | 1502 |  | 1502 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 3.44 |  | 3.12 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70
Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 90 |  | 97 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.1 |  | 27.0 |  | 27.0 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 |  | 25.4 |  | 25.5 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.0
Run Time (Hours) |  |  | 2025 |  | 2025 |  | 2027 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1445
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1 |  | 50.1 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 154 |  | 159 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 141 |  | 151 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 167 |  | 158 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 26 |  | 21 | [8 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 102 |  | 105 | [8 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 51 |  | 52 | [8 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 105 |  | 110 | [8 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | [8 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 25 |  | 26 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 94656.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4350.1
Stopped Time |  |  | 6.01 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 10.06
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
|  |  |  | سجاد صادق | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1647
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6.18 |  | 9.57 |  | 1247
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1512 |  | 1499 |  | 1501
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.20 |  | 5.20 |  | 4.12
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 53 |  | 100
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1647 |  | 1647 |  | 1649
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.5 |  | 50.1 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 68 |  | 348
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 62 |  | 346
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 83 |  | 361
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 34 |  | 227
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 17 |  | 113
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 49 |  | 243
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.70 |  | 0.93
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -35 |  | 25
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 136649.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6.23
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-06 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260605
[18 empty] | 2026-06-05 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-05 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الجمعة |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-05
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [16 empty] | V1 |  |  |  | v out | [5 empty] | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [16 empty] | V2 |  |  |  | I L1 | [5 empty] | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [16 empty] | V3 |  |  |  | I L2 | [5 empty] | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [16 empty] | I1 |  |  |  | I L3 | [5 empty] | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [16 empty] | I2 |  |  |  | (%) | [5 empty] | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [16 empty] | I3 | [10 empty] | ضغط المنظومة | 7.6
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-05
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | E
[21 empty] | v out | [6 empty] | v out | المنتسب | احمد رياض
[21 empty] | I L1 | [6 empty] | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
[21 empty] | I L2 | [6 empty] | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
[21 empty] | I L3 | [6 empty] | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
[21 empty] | (%) | [6 empty] | (%) | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-05
البناية
المنتسب
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
مضخة الديزل
حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-05
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي شاكر
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6Bar
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-05
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | امير حسين , علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-05
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Off | من خلال المتابعه والفحص لوحض خلل في المضخه وتم اخراجها عن الخدمه
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 0
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-05 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
v out = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260604
[18 empty] | 2026-06-04 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-04 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الخميس |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-04
[29 empty] | البناية | J
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 400 | V1 |  |  | 219 | v out |  | 390 |  |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 398 | V2 |  |  | 1.7 | I L1 |  | 393 |  |  | 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 400 | V3 |  |  | 2.6 | I L2 |  | 396 |  |  | 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 245 | I1 |  |  | 1.5 | I L3 |  | 125 |  |  | 3.5 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 229 | I2 |  |  | 99 | (%) |  | 108 |  |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 205 | I3 | [5 empty] | 159 |  |  |  |  | ضغط المنظومة | 7.2
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-04
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
[17 empty] | 396 |  |  | 220 | v out |  |  | 400 |  |  | 219 | v out | المنتسب
[17 empty] | 399 |  |  | 1.7 | I L1 |  |  | 398 |  |  | 1.2 | I L1 | المضخة الكهربائية
[17 empty] | 400 |  |  | 2.5 | I L2 |  |  | 400 |  |  | 1.4 | I L2 | مضخة الديزل
[17 empty] | 56 |  |  | 3.4 | I L3 |  |  | 51 |  |  | 1.6 | I L3 | حالة زيت المضخة
[17 empty] | 71 |  |  | 99 | (%) |  |  | 65 |  |  | 100 | (%) | حالة ماء التبريد
[17 empty] | 75 | [6 empty] | 44 |  |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-04
البناية
المنتسب
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية
مضخة الديزل
حالة زيت المضخة
حالة ماء التبريد
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | هادي فالح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-04
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م علي عقيل
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد | [12 empty] | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-04
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | م حسين راضي
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-04
[29 empty] | البناية | B
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2104 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 7003
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10.03 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 |  | 4.14 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96
Coolant temp (C°) |  |  | 74 |  | 77 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2104 |  | 2105 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7003
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 232 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 427 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 405 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 465 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 41 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 297 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 300 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.99 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 238659.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 474520.1
Stopped Time |  |  | 7:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7.10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3887
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10.03
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1499
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.36 |  | 2.64
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56 |  | 88
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.7 |  | 26.9
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3887 |  | 3888
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 143
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 183
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 120
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 63
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 99
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 31
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 101
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 96
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 15
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 325012.3
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 7:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2645 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7.20 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2645 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 425675.5 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 7.39 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2523 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2544
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7.20 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7.20
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1503
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.75
Coolant temp (C°) |  |  | 73 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 72
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2523 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2544
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50.1
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 389354.9
Stopped Time |  |  | 7.33 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7.33
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2560 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1856 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3513
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.00
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 70
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1856 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3513
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 359537.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 299004.7
Stopped Time |  |  | 7:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2017 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1443
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 7:00 |  | 10.03 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1497 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.24 |  | 4.08 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.20
Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 83 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 24.8
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.5 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.7
Run Time (Hours) |  |  | 2017 |  | 2017 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1443
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 96 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 78 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 27 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 56 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 28 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 57 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.94 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 10 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 94304.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4223.8
Stopped Time |  |  | 7:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 7:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1647
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 7:00
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1647
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 136649.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 7:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-04 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260603
[18 empty] | 2026-06-03 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-03 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الأربعاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-03
[29 empty] | البناية | H
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 |  |  | 234 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 234 |  |  |  | 398 | V1 | 399 |  | 219 | v out |  | 403 | 398 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 33 |  |  |  | 392 | V2 | 398 |  | 3.2 | I L1 |  | 399 | 400 |  | 0. 0 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 |  |  | 236 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 236 |  |  |  | 399 | V3 | 398 |  | 1.3 | I L2 |  | 404 | 398 |  | 0. 0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 |  |  | 353 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 188 |  |  |  | 259 | I1 | 221 |  | 1.8 | I L3 |  | 117 | 64 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 |  |  | 404 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 183 |  |  |  | 247 | I2 | 210 |  | 99 | (%) |  | 89 | 53 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 |  |  | 372 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 183 |  |  |  | 204 | I3 | 192 |  |  |  |  | 108 | 68 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7
| E Del |  |  | 3.7597 |  |  |  |  | 1.1855 |  |  |  | 1.6113 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-03
204 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 231 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية | I
229 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 231 |  |  |  | 404 | 396 |  | 219 | v out |  |  | 405 | 400 |  | 220 | v out | المنتسب | احمد رياض
270 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 232 |  |  |  | 400 | 399 |  | 3.2 | I L1 |  |  | 403 | 399 |  | 2026-02-07 | I L1 | المضخة الكهربائية | Auto
156 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 137 |  |  |  | 25 |  |  |  | 400 | 399 |  | 4. 0 | I L2 |  |  | 401 | 399 |  | 1.3 | I L2 | مضخة الديزل | تعمل
143 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 111 |  |  |  | 37 |  |  |  | 81 | 62 |  | 1.4 | I L3 |  |  | 112 | 84 |  | 1.3 | I L3 | حالة زيت المضخة | جيد
146 |  |  |  | 121 |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 36 |  |  |  | 105 | 88 |  | 100 | (%) |  |  | 128 | 71 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد
1.7832 |  |  |  | 1.5562 |  |  |  |  | 1.7061 |  |  |  | 986.35 |  |  |  | 106 | 76 | [5 empty] | 102 | 69 |  |  |  | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة | 6
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
235 |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233
235 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 231 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
238 |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-03
98 |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 217 | [19 empty] | البناية | C
72 |  |  |  | 91 |  |  |  |  | 222 | [19 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
89 |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 202 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.19122 |  |  |  | 101.36 |  |  |  |  | 113.18 | [16 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | حيدر خالد |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | حيدر خالد | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-03
البناية
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل
[14 empty] | جهاد جواد | [7 empty] | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-03
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 7Bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-03
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه | [12 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 3:00 | [10 empty] | Run Time (Hours) | [12 empty] | البطارية | جيد
Check | [15 empty] | Check | [12 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level | [12 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) | [12 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  |  |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  |  |  | 3.89 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  |  |  | 68 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  |  |  | 25.6 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  |  |  | 26.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  |  |  | 2091 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  |  |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 389 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 389 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 389 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 14 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 167.6 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 22 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 170.5 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 2.3 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  |  |  | 2091 | [10 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  |  |  | 6:30 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2101 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 6998
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:50 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:50
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.07 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04
Coolant temp (C°) |  |  | 56 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 51
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2101 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6998
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 237984.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 474175.6
Stopped Time |  |  | 6:00 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3882
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1499
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.48
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 51
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.8
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3882
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 324574.6
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2500 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2611 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2423
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:24
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.13 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.55
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 65
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.0
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7
Run Time (Hours) |  |  | 2641 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2423
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 424880.4 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 362618.2
Stopped Time |  |  | 6:34 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:34
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2523 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2540
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:20 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:20
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70
Coolant temp (C°) |  |  | 66 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 67
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.2
Run Time (Hours) |  |  | 2523 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2540
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 388991.4
Stopped Time |  |  | 6:31 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:31
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1856 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2508
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.32
Coolant temp (C°) |  |  | 57 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1856 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3508
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 359537.7 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 298733.8
Stopped Time |  |  | 6:20 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:20
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2011 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1442
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:10
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1504
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.48 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) |  |  | 53 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 54
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 23.1
Run Time (Hours) |  |  | 2011 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1442
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 94035.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4220.1
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1642
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:48
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1516
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.16
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.2
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1642
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 136091.0
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 5:54
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-03 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260602
[18 empty] | 2026-06-02 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-02 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الثلاثاء |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-02
[29 empty] | البناية | G
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | عباس حسين
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
231 | V1 |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 399 | V1 | 391 |  | 219 | v out |  | 399 | 392 |  | 220 | v out | مضخة الديزل | تعمل
230 | V2 |  |  | 230 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 230 |  |  |  | 396 | V2 | 397 |  | 3,2 | I L1 |  | 396 | 397 |  | 0,0 | I L1 | حالة زيت المضخة | ممتاز
230 | V3 |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 232 |  |  |  | 398 | V3 | 392 |  | 1,3 | I L2 |  | 398 | 394 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
78 | I1 |  |  | 293 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 188 |  |  |  | 181 | I1 | 198 |  | 1,4 | I L3 |  | 92 | 102 |  | 3,4 | I L3 | البطارية | جيد
62 | I2 |  |  | 305 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 172 |  |  |  | 164 | I2 | 178 |  | 99 | (%) |  | 81 | 96 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
109 | I3 |  |  | 260 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 176 |  |  |  | 173 | I3 | 184 |  |  |  |  | 84 | 95 |  |  |  | ضغط المنظومة | 8
444.66 | E Del |  |  | 3.7579 |  |  |  |  | 1.1851 |  |  |  | 1.6093 | [15 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-02
230 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
230 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 230 |  |  |  | 399 | 391 |  | 219 | v out |  |  | 397 | 397 |  | 219 | v out | المنتسب
231 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231 |  |  |  | 396 | 394 |  | 3,3 | I L1 |  |  | 398 | 395 |  | 2,8 | I L1 | المضخة الكهربائية
219 |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 126 |  |  |  | 85 |  |  |  | 398 | 397 |  | 1,3 | I L2 |  |  | 398 | 394 |  | 1,3 | I L2 | مضخة الديزل
194 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 92 |  |  |  | 116 | 127 |  | 1,4 | I L3 |  |  | 97 | 112 |  | 1,3 | I L3 | حالة زيت المضخة
196 |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 91 |  |  |  | 139 | 141 |  | 100 | (%) |  |  | 120 | 134 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد
1.7816 |  |  |  | 1.5556 |  |  |  |  | 1.7054 |  |  |  | 985.97 |  |  |  | 145 | 164 | [5 empty] | 94 | 109 |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
230 |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 229
231 |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 229 | [19 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
231 |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 | [19 empty] | التاريخ | 2026-06-02
98 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 231 | [19 empty] | البناية | D
76 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 264 | [19 empty] | المنتسب | مرتضى جواد
84 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 227 | [8 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
1.9116 |  |  |  | 100.92 |  |  |  |  | 111.87 | [8 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | احمد فلاح | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-02
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | علي سامي
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | م.علي رضا |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-02
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
المضخة الكهربائية
[29 empty] | مضخة الديزل | تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 8Bar
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-02
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | امير حسين
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2300 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2090 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2256 | [9 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:10 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [9 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص | [9 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد | [9 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.6 | [9 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.50
Coolant temp (C°) |  |  | 54 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1
Charge Alt (V) |  |  | 27.4 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 24.3
Run Time (Hours) |  |  | 2090 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2256
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2893 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص |  | المتبعه | [10 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 25.5 |  | 25.5 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.32 |  | 2.72 | [10 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 60 |  | 87 | [10 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 26.4 |  | 25.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.5 |  | 27.2 | [10 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2893 |  | 2894 | [10 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 223 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 209 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 237 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 151 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 154 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 9.8 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2096 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 6993
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 5:54 |  | 8.21 |  | 10.25 | 12.25 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 5:54
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.75 |  | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 | [7 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
Coolant temp (C°) |  |  | 67 |  | 77 |  | 78 | 78 | [7 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | 27.8 | [7 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.0 | 28.0 | [7 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2096 |  | 2096 |  | 2098 | 2099 | [7 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6993
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 232 |  | 232 | 232 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 318 |  | 359 | 388 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 391 |  | 388 | 480 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 373 |  | 383 | 433 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 33 |  | 33 | 34 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 245 |  | 258 | 303 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 30 |  | 32 | 37 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 253 |  | 262 | 306 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.98 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 45 |  | 37 | 45 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 236794.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 47.3742.7
Stopped Time |  |  | 6:00 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 4018 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3876
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:14 |  | 8.29 |  | 12.42
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1501 |  | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.24 |  | 2.56 |  | 2.80
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61 |  | 88 |  | 83
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.3
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3876 |  | 3877 |  | 3880
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50.1 |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 271 |  | 107
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 285 |  | 130
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 260 |  | 91
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 64 |  | 52
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 182 |  | 71
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 57 |  | 22
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 191 |  | 76
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 095
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 29 |  | 10
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 323833.9
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:24
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | عليل شوط
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2634 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 8.23 |  | 10.26 | 12.29 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | [7 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد | [7 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | [7 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70 |  | 4.45 |  | 4.34 | 4.24 | [7 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 59 |  | 74 |  | 77 | 77 | [7 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 27.9 |  | 27.9 | 27.8 | [7 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.2 | 28.2 | [7 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2634 |  | 2635 |  | 2637 | 2638 | [7 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 231 | 231 | [7 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | [7 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 308 |  | 469 | 485 | [7 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 272 |  | 408 | 434 | [7 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 273 |  | 410 | 438 | [7 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 21 |  | 27 | 26 | [7 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 192 |  | 286 | 303 | [7 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 24 |  | 35 | 37 | [7 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 198 |  | 297 | 315 | [7 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | 0.95 | [7 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 19 |  | 43 | 49 | [7 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 423344.5 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:12 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2523 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2533
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 |  | 8.24 |  | 10.28 | 12.31
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.61 |  | 4.75 |  | 4.55 | 4.45
Coolant temp (C°) |  |  | 66 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 57 |  | 74 |  | 75 | 76
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.6 | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0 |  | 28.1 | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2523 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2533 |  | 2534 |  | 2537 | 2537
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 169 |  | 290 | 272
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 132 |  | 268 | 235
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 193 |  | 343 | 306
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 21 |  | 27 | 26
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 112 |  | 199 | 183
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 14 |  | 24 | 22
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 114 |  | 205 | 188
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.97 | 0.97
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 2 |  | 17 | 16
generator load total (hour) |  |  | 393599.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 388225.4
Stopped Time |  |  | 6:07 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:07
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1855 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3503
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:12 |  | 12.45 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:12 |  | 8.27 |  | 10.30
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1501 |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.65 |  | 4.19 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20 |  | 2.64 |  | 2.64
Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 73 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 61 |  | 88 |  | 87
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.8 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.6
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 27.9 |  | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1855 |  | 1856 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3503 |  | 3504 |  | 3506
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 232
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 99 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 204 |  | 215
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 80 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 197 |  | 192
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 90 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 193 |  | 204
Earth Current (A) |  |  |  |  | 13 | [10 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 25 |  | 33
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 57 | [10 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 131 |  | 136
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 7 | [10 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 41 |  | 42
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 61 | [10 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 138 |  | 141
Power Factor |  |  |  |  | 0.92 | [10 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.96
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -7 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 42 |  | 32
generator load total (hour) |  |  | 3594900.5 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 298294.1
Stopped Time |  |  | 6:21 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:21
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
سجاد صادق |  |  |  | عليل شوط | [11 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2006 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1441
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:12 |  | 12.45 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:12
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1504 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00 |  | 3.92 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.08
Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 86 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 56
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.1 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.1
Charge Alt (V) |  |  | 25.6 |  | 25.6 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.8
Run Time (Hours) |  |  | 2006 |  | 2009 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1441
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 66 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 50 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 57 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 24 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 37 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 39 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.93 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 93751.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4211.8
Stopped Time |  |  | 6:24 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:22
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1636
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:24 |  | 8.33 |  | 10.33 | 12.48
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد |  | جيد | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1510 |  | 1499 |  | 1499 | 1501
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.12 |  | 4.44 |  | 4.48 | 4.44
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 63 |  | 88 |  | 87 | 89
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.0
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.0
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1636 |  | 1637 |  | 1639 | 1640
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 231 |  | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 219 |  | 201 | 202
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 201 |  | 173 | 193
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 220 |  | 191 | 210
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 136 |  | 120 | 129
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 68 |  | 60 | 64
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 148 |  | 130 | 139
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.92 |  | 0.92 | 0.92
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -15 |  | -24 | -18
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 135230.7
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  | 6:34
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | سجاد صادق
[16 empty] | سجاد صادق |  |  |  | عليل شوط
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
مسجل قراءات 12:00 pm = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## 20260601
[18 empty] | 2026-06-01 |  | التاريخ |  | 9 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم |  | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
|  |  | 2026-06-01 |  | التاريخ |  | 11 | الكادر |  | الإثنين |  | اليوم | [16 empty] | التاريخ | 2026-06-01
[29 empty] | البناية | A
محطة الرفع 🏗️ |  |  |  | البناية (A) |  |  |  |  | البناية (B) |  |  |  | البناية (C) |  |  |  | البناية (A) | [6 empty] | البناية (B) |  |  |  |  | المنتسب | حسين احمد
9 AM | الوحدة | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | الوحدة | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | المضخة الكهربائية | Auto
| V1 | [15 empty] | 396 | V1 | 402 |  | 220 | v out |  | 399 | 399 |  | 219 | v out | مضخة الديزل | تعمل
| V2 | [15 empty] | 394 | V2 | 408 |  | 3.3 | I L1 |  | 396 | 403 |  | 1.3 | I L1 | حالة زيت المضخة | جيد
| V3 | [15 empty] | 391 | V3 | 400 |  | 1.3 | I L2 |  | 392 | 405 |  | 0,0 | I L2 | حالة ماء التبريد | مملتئ
| I1 | [15 empty] | 188 | I1 | 211 |  | 1.5 | I L3 |  | 88 | 83 |  | 3.6 | I L3 | البطارية | جيد
| I2 | [15 empty] | 182 | I2 | 187 |  | 98 | (%) |  | 71 | 74 |  | 100 | (%) | خزان الوقود | ممتلئ
| I3 | [15 empty] | 154 | I3 | 164 |  |  |  |  | 83 | 89 |  |  |  | ضغط المنظومة | 7.4
| E Del | [27 empty] | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
البناية (D) |  |  |  | البناية (E) |  |  |  |  | البناية (F) |  |  |  | البناية (G) | [15 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | البناية (C) | [6 empty] | البناية (D) |  |  |  |  | التاريخ | 2026-06-01
[17 empty] | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات |  |  | 9 AM | 12 PM |  | UPS🔋 | الوحدات | البناية
[17 empty] | 408 | 396 |  | 220 | v out |  |  | 396 | 400 |  | 219 | v out | المنتسب
[17 empty] | 412 | 392 |  | 2.8 | I L1 |  |  | 395 | 403 |  | 2,4 | I L1 | المضخة الكهربائية
[17 empty] | 406 | 397 |  | 6,0 | I L2 |  |  | 403 | 407 |  | 4,8 | I L2 | مضخة الديزل
[17 empty] | 42 | 78 |  | 4,8 | I L3 |  |  | 74 | 76 |  | 3,3 | I L3 | حالة زيت المضخة
[17 empty] | 39 | 81 |  | 100 | (%) |  |  | 86 | 102 |  | 99 | (%) | حالة ماء التبريد
[17 empty] | 57 | 63 | [5 empty] | 83 | 113 |  |  |  | البطارية
خزان الوقود
البناية (H) |  |  |  | البناية (I) |  |  |  |  | البناية (J) |  |  |  | بناية المختبرات 🏬 | [15 empty] | ضغط المنظومة
9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM |  | 9 AM | UPS🔋 | 12 PM | [13 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعملجي
[29 empty] | التاريخ | 2026-06-01
[29 empty] | البناية | C
[29 empty] | المنتسب | م حمزة مثنى
[18 empty] | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
[18 empty] | نوار حيدر | [7 empty] | م.علي رضا |  |  | مضخة الديزل | تعمل
[26 empty] | م. حسن علي |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[26 empty] | احمد فلاح |  |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
|  | كادر الشفت الليلي |  |  |  | كادر الشفت المسائي |  |  |  | كادر الشفت الصباحي |  |  |  | وحدات UPS | [14 empty] | البطارية | جيد
[14 empty] | UPS V OUT | [14 empty] | خزان الوقود | ممتلئ
[14 empty] | I L1 | [14 empty] | ضغط المنظومة | ٫٫6
[14 empty] | I L2 | [14 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
I L3
UPS SOC (%)
[22 empty] | مسجل قراءات 9:00 am | [6 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[22 empty] | م.علي رضا | [6 empty] | التاريخ | 2026-06-01
[29 empty] | البناية | MAIN
[14 empty] | اسماء الكادر | [12 empty] | اسماء الكادر |  | المنتسب | م حسين راضي
[14 empty] | م.علي يسري | [12 empty] | م.علي رضا |  | المضخة الكهربائية | Auto
مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | مسجل قراءات 9:00 am |  |  |  |  | م رضا حمودي |  |  | مسجل قراءات UPS 🔋 |  |  |  |  | مسجل قراءات 12:00 pm |  |  |  |  | م. حسن علي |  | مضخة الديزل | تعمل
[14 empty] | جهاد جواد |  |  | نوار حيدر |  |  |  |  | احمد فلاح |  |  |  |  | رضا فاضل |  | حالة زيت المضخة | جيد
[14 empty] | حسين عباس | [12 empty] | نوار حيدر |  | حالة ماء التبريد | مملتئ
[14 empty] | عبدالله علوان | [12 empty] | محمد فالح |  | البطارية | جيد
المنتسب | الــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــات | [12 empty] | منتظر ميثم |  |  | المنتسب | الملاحظات | [8 empty] | ياسر عامر |  | خزان الوقود | نصف
[14 empty] | عباس ضياء | [12 empty] | حيدر خالد |  | ضغط المنظومة | 6
[14 empty] | عباس فارس | [12 empty] | احمد فلاح |  | الشفت الصباحي ⛅ |  | الــمــلاحــظــات ☝️
[14 empty] | مرتضى عبدالكاظم | [12 empty] | هادي فالح
[14 empty] | كرار احمد | [14 empty] | جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[14 empty] | محمد باسم | [14 empty] | التاريخ | 2026-06-01
[29 empty] | البناية | A
[29 empty] | المنتسب | حاتم مالك
[29 empty] | المضخة الكهربائية | Auto
[29 empty] | مضخة الديزل | لا تعمل
[29 empty] | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
[29 empty] | البطارية | جيد
[29 empty] | خزان الوقود | نصف
[29 empty] | ضغط المنظومة | 9
[29 empty] | الشفت المسائي 🌅 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
[10 empty] | ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر ) | [18 empty] | التاريخ | 2026-06-01
[29 empty] | البناية | D
[29 empty] | المنتسب | علي عامر
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2140 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2300 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ |  |  |  | المضخة الكهربائية | Auto
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2090 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2256 | [9 empty] | مضخة الديزل | تعمل
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-A |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M-B |  |  | موقع ألمولدة |  |  |  | حالة زيت المضخة | جيد
[29 empty] | حالة ماء التبريد | مملتئ
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [9 empty] | البطارية | جيد
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check |  |  | الفحص | [9 empty] | خزان الوقود | نصف
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد | [9 empty] | ضغط المنظومة | 8
Battery Voltage (V) |  |  | 25.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.2 | [9 empty] | الشفت الليلي 🌒 |  | الــمــلاحــظــات ☝️
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.55 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.60
Coolant temp (C°) |  |  | 55 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 53
Battery Voltage (V) |  |  | 26.0 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.1
Charge Alt (V) |  |  | 27.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 24.1
Run Time (Hours) |  |  | 2090 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2256
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time |  |  | 6:10
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( الحر )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3050 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2887 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 450KVA |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:00 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | الفحص | [12 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 24.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 | [12 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 3.45 | [12 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 58 | [12 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 25.8 | [12 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 27.3 | [12 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2887 | [12 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  | 6:10 | [12 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2239 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 7069 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2091 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 6984
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - محطة |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - محطة |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 2.23 |  | 3.43 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 8:10 |  | 5.02
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | [8 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | [8 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | [8 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | [8 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502 |  | 1499 |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.40 |  | 4.14 |  | 4.19 | [8 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.04 |  | 4.40 |  | 4.24
Coolant temp (C°) |  |  | 70 |  | 78 |  | 76 | [8 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55 |  | 88 |  | 88
Battery Voltage (V) |  |  | 27.8 |  | 27.8 |  | 27.8 | [8 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.0 |  | 28.0 | [8 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 28.0
Run Time (Hours) |  |  | 2091 |  | 2093 |  | 2094 | [8 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6984 |  | 6985 |  | 6986
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 232 | [8 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | [8 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 360 |  | 323 | [8 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 221 |  | 301
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 433 |  | 393 | [8 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 230 |  | 318
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 375 |  | 331 | [8 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 277 |  | 300
Earth Current (A) |  |  |  |  | 31 |  | 29 | [8 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 50 |  | ر
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 262 |  | 227 | [8 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 120 |  | 133
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 |  | 28 | [8 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 30 |  | 33
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 265 |  | 231 | [8 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 122 |  | 136
Power Factor |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 | [8 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.99
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 35 |  | 49 | [8 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 17 |  | 20
generator load total (hour) |  |  | 235636.9 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 472853.6 |  | 9*:00
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3863
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 7:51 |  | 2.23 | 3.57 | 5.09
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | جيد | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1502 |  | 1500 | 1502 | 1498
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.52 |  | 2.60 |  | 2.60 | 2.60 | 2.64
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 85 |  | 89 | 88 | 87
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.5 |  | 26.4 |  | 26.7 | 27.0 | 27.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 27.6 | 27.7 | 27.7
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3863 |  | 3864 |  | 3867 | 3869 | 3870
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 230 | 231
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 214 |  | 239 | 194 | 192
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 235 |  | 255 | 213 | 207
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 204 |  | 225 | 176 | 176
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 142 |  | 50 | 46 | 45
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 44 |  | 168 | 130 | 128
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 149 |  | 52 | 40 | 40
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 0.95 |  | 172 | 130 | 131
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 44 |  | 0.96 | 0.95 | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 18 |  | 16 | 19 | 10
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 322069.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  |  |  | 9:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
0
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2770 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2622 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - C |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - D |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 8:03 |  | 2.25 | 3.47 | 5.05 | [6 empty] | Run Time (Hours)
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه | [6 empty] | Check
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | جيد | جيد | [6 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3 | [6 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد | [6 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.70 |  | 4.45 |  | 4.24 | 4.29 | 4.29 | [6 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) |  |  | 66 |  | 73 |  | 76 | 77 | 76 | [6 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 28.0 |  | 27.8 | 27.8 | 27.8 | [6 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) |  |  | 28.4 |  | 28.3 |  | 28.3 | 28.3 | 28.3 | [6 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) |  |  | 2622 |  | 2623 |  | 2625 | 2627 | 2628 | [6 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 230 | 230 | 231 | [6 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 217 |  | 386 | 432 | 427 | [6 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 175 |  | 348 | 401 | 385 | [6 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 167 |  | 329 | 386 | 372 | [6 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 23 |  | 25 | 24 | 25 | [6 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 126 |  | 235 | 270 | 263 | [6 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 15 |  | 29 | 33 | 32 | [6 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 129 |  | 246 | 282 | 274 | [6 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | [6 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 9 |  | 32 | 40 | 38 | [6 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 420730.5 | [12 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time |  |  |  |  | 9:00 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2700 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2696 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2515 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 2533
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - E |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - F |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 3.50 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30
Check |  |  | فحص |  | متابعه | [10 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جيد | [10 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد | [10 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1500 |  | 1500 | [10 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1500
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.19 |  | 404 | [10 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 4.96
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 76 | [10 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 55
Battery Voltage (V) |  |  | 28.0 |  | 27.9 | [10 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.8
Charge Alt (V) |  |  | 28.3 |  | 28.2 | [10 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1
Run Time (Hours) |  |  | 2515 |  | 2516 | [10 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 2533
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 | [10 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 | [10 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 173 | [10 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 163 | [10 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 223 | [10 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 23 | [10 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 125 | [10 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 15 | [10 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 129 | [10 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.96 | [10 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 393096.6 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 388225.2
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1902 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 3560 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1854 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 3491
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - GH |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 400KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 7:58 |  | 2.31 | 3.55 | 5.08
Check |  |  | فحص | [12 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه
Engine Oil Level |  |  | جيد | [12 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | جيد | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد | [12 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1503 | [12 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1489 |  | 1502 |  | 1501 | 1498 | 1498
Oil Pressure (bar) |  |  | 4.19 | [12 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 3.20 |  | 2.64 |  | 2.60 | 2.60 | 2.64
Coolant temp (C°) |  |  | 69 | [12 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 62 |  | 87 |  | 87 | 87 | 87
Battery Voltage (V) |  |  | 27.9 | [12 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 27.5 |  | 27.5 |  | 27.5 | 27.6 | 27.5
Charge Alt (V) |  |  | 28.1 | [12 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 27.9 |  | 27.9 |  | 27.9 | 27.9 | 27.9
Run Time (Hours) |  |  | 1854 | [12 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 3491 |  | 3492 |  | 2494 | 3495 | 3497
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 | [12 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 231 | 231
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 | [12 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 169 |  | 210 | 135 | 169
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 144 |  | 200 | 146 | 162
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 172 |  | 211 | 150 | 180
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 36 |  | 35 | 32 | 32
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 102 |  | 137 | 97 | 116
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 32 |  | 42 | 30 | 36
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 106 |  | 144 | 101 | 118
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.95 | 0.96 | 0.98
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 8 |  | 45 | 25 | 25
generator load total (hour) |  |  | 359489.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 296906.3
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  |  |  | 9:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 2093 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1485 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1993 | [12 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1440
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - AB |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 250KVA - GH |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 7:53 |  | 2.33 | 3.57 | 5.10 | [6 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30
Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه | [6 empty] | Check |  |  | فحص
Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | جيد | جيد | [6 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد
Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3 | [6 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد | [6 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد
Engine Speed (RPM) |  |  | 1501 |  | 1503 |  | 1501 | 1503 | 1498 | [6 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1502
Oil Pressure (bar) |  |  | 5.52 |  | 3.64 |  | 3.48 | 3.60 | 3.60 | [6 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.00
Coolant temp (C°) |  |  | 53 |  | 87 |  | 90 | 88 | 88 | [6 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 58
Battery Voltage (V) |  |  | 27.2 |  | 27.0 |  | 27.1 | 27.1 | 27.1 | [6 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 25.1
Charge Alt (V) |  |  | 25.5 |  | 25.4 |  | 25.5 | 25.6 | 25.5 | [6 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 22.9
Run Time (Hours) |  |  | 1993 |  | 1994 |  | 1997 | 1999 | 2000 | [6 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1440
Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 231 | 230 | [6 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230
Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50.1 | 50 | 50 | [6 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50
Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 106 |  | 129 | 102 | 95 | [6 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 98 |  | 115 | 92 | 86 | [6 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 104 |  | 127 | 102 | 94 | [6 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) |  |  |  |  | 17 |  | 19 | 18 | 19 | [6 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 68 |  | 85 | 62 | 65 | [6 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % |  |  |  |  | 34 |  | 42 | 31 | 32 | [6 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 72 |  | 83 | 66 | 66 | [6 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.96 | 0.95 | 0.98 | [6 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | 20 |  | 5 | 0 | 2 | [6 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) |  |  | 92868.2 | [12 empty] | generator load total (hour) |  |  | 4144.2
Stopped Time |  |  |  |  | 9:00 | [10 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة |  |  | 1790 |  |  | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه |  |  | 1624
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 1M - IJ |  |  | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [5 empty] | 500KVA - IJ |  |  | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 6:30 |  | 7:51 |  | 2.40 | 4.01 | 5.12
Check | [15 empty] | Check |  |  | فحص |  | متابعه |  | متابعه | متابعه | متابعه
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level |  |  | جيد |  | جبد |  | جيد | جيد | جيد
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 26.3 |  | 26.3 |  | 26.3 | 26.3 | 26.3
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage |  |  | لايوجد |  | لايوجد |  | لايوجد | لايوجد | لايوجد
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM) |  |  | 1513 |  | 1499 |  | 1500 | 1500 | 1500
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar) |  |  | 5.20 |  | 4.52 |  | 4.52 | 4.60 | 4.68
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°) |  |  | 52 |  | 87 |  | 87 | 86 | 86
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.0 | 28.1
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V) |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  | 28.1 | 28.1 | 28.1
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours) |  |  | 1624 |  | 1625 |  | 1628 | 1629 | 1630
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V) |  |  | 230 |  | 230 |  | 231 | 230 | 230
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz) |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A) |  |  |  |  | 149 |  | 125 | 68 | 63
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A) |  |  |  |  | 132 |  | 117 | 84 | 65
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A) |  |  |  |  | 148 |  | 129 | 73 | 70
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW) |  |  |  |  | 89 |  | 75 | 29 | 28
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) % |  |  |  |  | 44 |  | 37 | 14 | 14
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA) |  |  |  |  | 99 |  | 85 | 16 | 45
Power Factor | [15 empty] | Power Factor |  |  |  |  | 0.90 |  | 0.88 | 0.63 | 0.62
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr) |  |  |  |  | -32 |  | -32 | -36 | -36
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour) |  |  | 134612.4
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time |  |  |  |  | 9:00
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات
ورقة تسجيل ساعات أشتغال ( المعملجي )
ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ | [6 empty] | ساعات ألاشتغال ألقادمة | [5 empty] | 2026-06-01 |  |  | ألتاريخ
ساعات ألاشتغال ألحاليه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألحاليه
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة | [6 empty] | مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم | [8 empty] | موقع ألمولدة
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Check | [15 empty] | Check
Engine Oil Level | [15 empty] | Engine Oil Level
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Oil,Fuel,Water leakage | [15 empty] | Oil,Fuel,Water leakage
Engine Speed (RPM) | [15 empty] | Engine Speed (RPM)
Oil Pressure (bar) | [15 empty] | Oil Pressure (bar)
Coolant temp (C°) | [15 empty] | Coolant temp (C°)
Battery Voltage (V) | [15 empty] | Battery Voltage (V)
Charge Alt (V) | [15 empty] | Charge Alt (V)
Run Time (Hours) | [15 empty] | Run Time (Hours)
Gen. Voltage L1-N (V) | [15 empty] | Gen. Voltage L1-N (V)
Gen. Frequency (Hz) | [15 empty] | Gen. Frequency (Hz)
Gen. Current L1 (A) | [15 empty] | Gen. Current L1 (A)
Gen. Current L2 (A) | [15 empty] | Gen. Current L2 (A)
Gen. Current L3 (A) | [15 empty] | Gen. Current L3 (A)
Earth Current (A) | [15 empty] | Earth Current (A)
Gen. Load (KW) | [15 empty] | Gen. Load (KW)
Total Load (KW) % | [15 empty] | Total Load (KW) %
Gen. Load (KVA) | [15 empty] | Gen. Load (KVA)
Power Factor | [15 empty] | Power Factor
Gen. Load (KVAr) | [15 empty] | Gen. Load (KVAr)
generator load total (hour) | [15 empty] | generator load total (hour)
Stopped Time | [15 empty] | Stopped Time
ساعات ألاشتغال ألنهائيه | [15 empty] | ساعات ألاشتغال ألنهائيه
مستوى ألوقود ألنهائي | [15 empty] | مستوى ألوقود ألنهائي
مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر | [7 empty] | مسجل البيانات |  |  |  | قارئ البيانات |  |  |  | الكادر
Formulas:
كادر الشفت المسائي = [كادر الشفت المسائي]
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)
العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية
شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - معملجي
قسم المشاريع الهندسية
شعبة الصيانة - ميكانيك - حر

## DATA PAGE (hidden)
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - المعلمجي
الصباحي | المسائي | الليلي | المضخة الكهربائية | مضخة الديزل | حالة زيت المضخة | حالة ماء التبريد | البطارية | خزان الوقود | المنتسب
A | MAIN | B | Auto | تعمل | يجب التغير | مملتئ | جيد | ممتلئ | م مرتضى عباس
G | E | C | Off | لا تعمل | متوسط | ناقص | منخفص | نصف | م حمزة مثنى
H | F | D |  |  | جيد | تسريب |  | فارغ | عباس حسين
J | I |  |  |  | ممتاز |  |  |  | علي عبد علي
مرتضى جواد
حسين احمد
احمد رياض
جدول الفحص اليومي لمضخات الإطفاء - مجموعة العميد - الحر
الصباحي | المسائي | الليلي | المضخة الكهربائية | مضخة الديزل | حالة زيت المضخة | حالة ماء التبريد | البطارية | خزان الوقود | المنتسب
MAIN | A | B | Auto | تعمل | يجب التغير | مملتئ | جيد | ممتلئ | م علي عقيل
| C | D | Off | لا تعمل | متوسط | ناقص | منخفص | نصف | م حسين راضي
[5 empty] | جيد | تسريب |  | فارغ | علي شاكر
[5 empty] | ممتاز |  |  |  | علي سامي
امير حسين
حاتم مالك
كرار علي
علي عامر
حسين صاحب
اسماء كادر الحر |  |  | اسماء كادر المعملجي |  |  | اسماء مولدات معملحي
م.علي رضا |  |  | م.علي يسري |  |  | 500KVA - محطة
م.رضا حمودي |  |  | م.علي مطلكـ |  |  | 1M - محطة
رضا فاضل |  |  | جهاد جواد |  |  | 250KVA - مختبرات
نوار حيدر |  |  | حسين عباس |  |  | 500KVA - مختبرات
محمد فالح |  |  | عبدالله علوان |  |  | 1M - C
حيدر خالد |  |  | منتظر ميثم |  |  | 1M - D
احمد فلاح |  |  | عباس ضياء |  |  | 1M - E
عباس نصر |  |  | عباس فارس |  |  | 1M - F
ياسر عامر |  |  | مرتضى عبدالكاظم |  |  | 1M - GH
هادي فالح |  |  | كرار احمد |  |  | 400KVA - GH
|  |  | محمد باسم |  |  | 250KVA - GH
1M - AB
400KVA - AB
250KVA - AB
1M - IJ
500KVA - IJ
100KVA - امنية
1M-A
1M-B
450KVA